ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области

на период до 2037 г.

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Генеральный директор _____________ Ю.Г. Кашев

Ульяновск, 2017

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	11

1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11

1.2. Зоны действия производственных котельных	13

1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

Часть 2. Источники тепловой энергии	14

2.1. Структура основного оборудования	14

2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	38

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	38

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	44

2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	47

2.6.  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	47

2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	48

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	51

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	53

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	53

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	53

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	54

3.1. Описание структуры тепловых сетей	54

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	115

3.3. Параметры тепловых сетей	115

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	115

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	115

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	115

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	117

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	117

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	117

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	118

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	118

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	120

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	121

3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии	123

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	123

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	124

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	124

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	124

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	124

3.21. Бесхозяйные тепловые сети	124

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	126

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	127

5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха	127

5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	127

5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	127

5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	129

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	133

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	135

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	135

6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	139

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	143

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	143

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	143

Часть 7. Балансы теплоносителя	144

7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	144

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	146

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	147

8.1.Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	147

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	150

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	150

8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	150

9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	151

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	152

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	152

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	153

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	155

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет	155

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	155

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	155

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	155

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	156

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	156

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	156

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	156

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	156

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	156

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	157

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	157

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе	157

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	157

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	158

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	158

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	171

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	171

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	171

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	172

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	173

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения поселения	173

3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	174

3.3. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	174

3.4. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	174

3.5. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	174

3.6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,  в том числе переключений тепловых нагрузок  между источниками тепловой энергии	175

3.7. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	175

3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	175

3.10. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	176

3.11. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	176

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	177

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	177

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии	177

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	190

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	190

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	191

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	199

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	199

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	199

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	199

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	199

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	199

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	200

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	200

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	200

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	200

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	200

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	201

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	201

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	206

7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	206

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	206

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	206

7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	207

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	208

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	208

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	208

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций	208

Глава 8. Перспективные топливные балансы	209

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	209

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	215

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	217

9.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	217

9.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	217

9.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	218

9.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче	218

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	220

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	220

10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	220

10.3. Эффективность инвестиций	224

10.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	224

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	253

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

## 1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории г.о. Соль-Илецк осуществляют свою деятельность 2 теплоснабжающие организации:

1. Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3.

2. Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство».

Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3 занимается производством и передачей тепловой энергии. На балансе организации находятся источники тепловой энергии и тепловые сети. По данным Соль-Илецкого муниципального многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ, ул. Московская, д.3, установленная мощность котельных на 2017 г. составила 26,028 Гкал/ч, протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей 29,1164 км в двухтрубном исчислении.

Основной вид деятельности организации – производство и передача тепловой энергии.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» занимается производством и передачей тепловой энергии. На балансе организации находятся источники тепловой энергии и тепловые сети. По данным Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство», установленная мощность котельных на 2017 г. составила 10,318 Гкал/ч, протяженность магистральных и разводящих тепловых сетей 8,0266 км в двухтрубном исчислении.

Основной вид деятельности организации – производство и передача тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии потребителям производится от следующих источников теплоты:

Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3

1. Котельная №1

2. Котельная № 2

3. Котельная № 3

4. Котельная № 4

5. Котельная № 5

6. Котельная № 7

7. Котельная № 8

8. Котельная № 9

9. Котельная № 13

10. Котельная № 14

11. Котельная № 17

12. Котельная В/Ч 67707

13. Котельная ЮК 25/6

14. Котельная к-та «Степной»

Муниципальное Унитарное Предприятие

«Районное жилищно-коммунальное хозяйство»

15. Котельная с. Ащебутак

16. Котельная с. Боевая-Гора (школа)

17. Котельная с. Боевая-Гора (д-сад)

18. Котельная с. Буранное (школа)

19. Котельная с. Буранное (д-сад)

20. Котельная с. Буранное (больница)

21. Котельная с. Григорьевка (школа)

22. Котельная с. Григорьевка (д-сад)

23. Котельная с. Григорьевка (клуб)

24. Котельная с. Дружба (школа)

25. Котельная с. Дружба (клуб)

27. Котельная с. Дружба (д-сад)

27. Котельная с. Дружба (ФАП)

28. Котельная с. Дивнополье (школа)

29. Котельная с. Дивнополье (клуб)

30. Котельная с. Дивнополье (больница)

31. Котельная с. Егинсай (школа)

32. Котельная с. Елшанка (школа)

33. Котельная с. Кир-Завод (д-сад)

34. Котельная с. Мещеряковка (школа)

35. Котельная с. Мещеряковка (клуб)

36. Котельная с. Мещеряковка (ФАП)

37. Котельная с. Маякское (школа)

38. Котельная с. Михайловка (школа)

39. Котельная с. Михайловка (ФАП)

40. Котельная с. Пригородное (школа)

41. Котельная с. Пригородное (д-сад)

42. Котельная с. Пригородное (клуб)

43. Котельная с. Пригородное (ФАП)

44. Котельная с. Перовка (школа)

45. Котельная с. Перовка (клуб)

46. Котельная с. Перовка (ФАП)

47. Котельная с. Первомайское (школа)

48. Котельная с. Покровка (школа)

49. Котельная с. Саратовка (школа)

50. Котельная с. Саратовка (клуб)

51. Котельная Ст. Цвилинга (клуб)

52. Котельная Ст. Маячная (школа)

53. Котельная с. Тамар-Уткуль (школа)

54. Котельная с. Троицкое (школа)

55. Котельная с. Изобильное (школа)

56. Котельная г. Соль-Илецк (гостиница)

57. Котельная с. Новоилецк (школа)

58. Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка)

59. Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест)

60. Котельная с. Ветлянка (школа)

61. Котельная с. Ветлянка (клуб)

62. Котельная с. Угольное (школа)

63. Котельная с. Казанка (школа)

64. Котельная с. Кумакское (школа)

65. Котельная с. Трудовое (школа)

66. Котельная Ростелеком (Адм. здание)

67. Котельная с. Линевка (школа)

68. Котельная с. Линевка (интернат)

69. Котельная с. Линевка (клуб)

70. Котельная с. Линевка (больница)

71. Котельная с. Акбулак (Адм. здание)

72. Котельная с. Акбулак (гаражи)

73. Котельная База «МУП РЖКХ»

74. Котельная «АБК» БАЗА

## 1.2. Зоны действия производственных котельных

На территории г.о. Соль-Илецк действуют промышленные, производственные и ведомственные котельные (теплоснабжающие организации данных котельных: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, ул. Советская, д.6; ГАОУ СПО «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум, п. Учхоз; Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Степной», ул. Центральная, д. 2а; ГБУСО «Соль-Илецкий психоневрологический интернат», п. Шахтный, ул. Веселая, 2), осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также объектов общественного и жилищного фонда.

## 1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в г.о. Соль-Илецк, сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены в приложении №2.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

В г.о. Соль-Илецк источниками теплоснабжения являются котельные. На текущий момент на территории округа осуществляют теплоснабжение 74 котельные, принадлежащие теплоснабжающим организациям Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3, Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство».

Наиболее крупным источником теплоснабжения в муниципальном образовании является котельная №3 (установленная мощность котельного оборудования 24,282 Гкал/ч).

Расположение источников приведено в приложении №3.

## 2.1. Структура основного оборудования

Котельная №1

Установленная тепловая мощность котельной составляет 4,253 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 1.

Таблица 1

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Зиосаб 600 П |
| Котел №2 | марка /тип | Протерм 500 |
| Котел №3 | марка /тип | Протерм 2000 |
| Котел №4 | марка /тип | Протерм 2000 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 4,253 |

Котельная №2

Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,548 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 2.

Таблица 2

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КВА-0,63 Гн |
| Котел №2 | марка /тип | КРА-400 |
| Котел №3 | марка /тип | КРА-400 |
| Котел №4 | марка /тип | КРА-400 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 1,548 |

Котельная №3

Установленная тепловая мощность котельной составляет 24,282 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 3.

Таблица 3

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ДЕ 6,5/14 |
| Котел №2 | марка /тип | ДКВР 6,5/13 |
| Котел №3 | марка /тип | ДЕ 25/14 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 24,282 |

Котельная №4

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 4.

Таблица 4

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ-5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,0645 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ-5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,0645 |

Котельная №5

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,258 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соп6ответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 5.

Таблица 5

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КСГ-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,086 |
| Котел №2 | марка /тип | КСГ-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,086 |
| Котел №3 | марка /тип | КСГ-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,086 |

Котельная №7

Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,956 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 6.

Таблица 6

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Протерм 2300 |
|  | производительность, Гкал/ч | 1,978 |
| Котел №2 | марка /тип | Протерм 2300 |
|  | производительность, Гкал/ч | 1,978 |

Котельная №8

Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,032 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 7.

Таблица 7

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КВСа-0,4 Гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,344 |
| Котел №2 | марка /тип | КВСа-0,4 Гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,344 |
| Котел №3 | марка /тип | КВСа-0,4 Гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,344 |

Котельная №9

Установленная тепловая мощность котельной составляет 2,963 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 8.

Таблица 8

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Зиосаб 600 П |
| Котел №2 | марка /тип | Зиосаб-1000 |
| Котел №3 | марка /тип | Зиосаб-1000 |
| Котел №4 | марка /тип | Зиосаб-1000 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 2,963 |

Котельная №13

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,086 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 9.

Таблица 9

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ-5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,043 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ-5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,043 |

Котельная №14

Установленная тепловая мощность котельной составляет 9,802 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 10.

Таблица 10

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Протерм 3500 |
| Котел №2 | марка /тип | Протерм 3500 |
| Котел №3 | марка /тип | Протерм 1600 |
| Котел №4 | марка /тип | Протерм 1600 |
| Котел №5 | марка /тип | NBO-800G |
| Котел №6 | марка /тип | NBO-800G |
| Общая производительность, Гкал/ч | 9.802 |

Котельная №17

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,0344 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 11.

Таблица 11

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КС-ТГВ-40 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК-40 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 0,0344 |

Котельная В/Ч 67707

Установленная тепловая мощность котельной составляет 12,99 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 12.

Таблица 12

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ДКВР 6,5/13 |
|  | производительность, Гкал/ч | 4,33 |
| Котел №2 | марка /тип | ДКВР 6,5/13 |
|  | производительность, Гкал/ч | 4,33 |
| Котел №3 | марка /тип | ДКВР 6,5/13 |
|  | производительность, Гкал/ч | 4,33 |

Котельная ЮК 25/6

Установленная тепловая мощность котельной составляет 7,50 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 13.

Таблица 13

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КСВ-2,9 МВт |
|  | производительность, Гкал/ч | 2,5 |
| Котел №2 | марка /тип | КСВ-2,9 МВт |
|  | производительность, Гкал/ч | 2,5 |
| Котел №3 | марка /тип | КСВ-2,9 МВт |
|  | производительность, Гкал/ч | 2,5 |

Котельная к-та «Степной»

Установленная тепловая мощность котельной составляет 5,14 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 14.

Таблица 14

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | REX 240 |
| Котел №2 | марка /тип | REX 180 |
| Котел №3 | марка /тип | REX 180 |
| Общая производительность, Гкал/ч | 5,14 |

Котельная с. Ащебутак

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,343 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 15.

Таблица 15

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 200 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,1715 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 200 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,1715 |

Котельная с. Боевая-Гора (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,206 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 16.

Таблица 16

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,0687 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |

Котельная с. Боевая-Гора (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 17.

Таблица 17

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Буранное (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.515 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 18.

Таблица 18

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа – 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа – 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Буранное (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.257 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 19.

Таблица 19

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Буранное (больница)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.257 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 20.

Таблица 20

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г- 10 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Григорьевка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.257 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 21.

Таблица 21

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | RSH-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.1285 |
| Котел №2 | марка /тип | RSH-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.1285 |

Котельная с. Григорьевка (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.206 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 22.

Таблица 22

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |

Котельная с. Григорьевка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 23.

Таблица 23

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | BK-G16 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | BK-G16 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Дружба (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.139 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 24.

Таблица 24

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0695 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0695 |

Котельная с. Дружба (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.0687 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 25.

Таблица 25

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |

Котельная с. Дружба (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.103 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 26.

Таблица 26

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (6) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ -5 (6) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |

Котельная с. Дружба (ФАП)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.018 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 27.

Таблица 27

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (6) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.018 |

Котельная с. Дивнополье (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.257 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 28.

Таблица 28

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0857 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Дивнополье (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.171 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 29.

Таблица 29

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,0855 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,0855 |

Котельная с. Дивнополье (больница)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.103 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 30.

Таблица 30

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-63 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-63 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |

Котельная с. Егинсай (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.103 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 31.

Таблица 31

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-63 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-63 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0515 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Елшанка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.309 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 32.

Таблица 32

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №3 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №4 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |

Котельная с. Кир-Завод (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.085 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 33.

Таблица 33

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (5) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0425 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ -5 (5) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0425 |

Котельная с. Мещеряковка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.129 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 34.

Таблица 34

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (9) |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
| Общая производительность | 0.129 |

Котельная с. Мещеряковка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.0429 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 35.

Таблица 35

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (6) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0429 |

Котельная с. Мещеряковка (ФАП)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.013 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 36.

Таблица 36

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КСТГ-16 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.013 |

Котельная с. Маякское (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.859 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 37.

Таблица 37

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК - КВСа – 0,5гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.4259 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК - КВСа – 0,5гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.4259 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Михайловка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.515 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 38.

Таблица 38

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |

Котельная с. Михайловка (ФАП)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.013 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 39.

Таблица 39

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ДОН - КС – ТГВм - 16 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.013 |

Котельная с. Пригородное (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.35 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 40.

Таблица 40

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КОЛВI-350 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.175 |
| Котел №2 | марка /тип | КОЛВI-350 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.175 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Пригородное (д-сад)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 41.

Таблица 41

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Пригородное (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 42.

Таблица 42

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Пригородное (ФАП)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.015 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 43.

Таблица 43

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Аогв-17.5-3 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.015 |

Котельная с. Перовка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.120 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 44.

Таблица 44

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (7) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06 |
| Котел №2 | марка /тип | КЧМ -5 (7) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06 |

Котельная с. Перовка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.054 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 45.

Таблица 45

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (5) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.054 |

Котельная с. Перовка (ФАП)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,013 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 46.

Таблица 46

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КСТГ-16 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,013 |

Котельная Первомайское

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.515 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 47.

Таблица 47

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,2575 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,2575 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Покровка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.343 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 48.

Таблица 48

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,2гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.1715 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,2гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.1715 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Саратовка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.206 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 49.

Таблица 49

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0687 |

Котельная с. Саратовка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.152 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 50.

Таблица 50

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КЧМ -5 (7) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.152 |

Котельная Ст. Цвилинга (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.054 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 51.

Таблица 51

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-25 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.027 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-25 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.027 |

Котельная Ст. Маячная (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.054 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 52.

Таблица 52

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-31.5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.027 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-31.5 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.027 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Тамар-Уткуль (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.275 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 53.

Таблица 53

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06875 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06875 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06875 |
| Котел №4 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.06875 |

Котельная с. Троицкое (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.171 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 54.

Таблица 54

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,1гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0855 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,1гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0855 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Изобильное (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.515 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 55.

Таблица 55

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.2575 |

Котельная г. Соль-Илецк (гостиница)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.085 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 56.

Таблица 56

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | КВА – 0,05гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0425 |
| Котел №2 | марка /тип | КВА – 0,05гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0425 |

Котельная с. Новоилецк (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.343 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 57.

Таблица 57

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.08575 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.08575 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.08575 |
| Котел №4 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.08575 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 58.

Таблица 58

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.430 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 59.

Таблица 59

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,2гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.215 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 0,3гн |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.215 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Ветлянка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.258 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 60.

Таблица 60

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Ветлянка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.068 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 61.

Таблица 61

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.068 |

Котельная с. Угольное (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.516 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 62.

Таблица 62

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 300 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.258 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК – КВСа - 300 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.258 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Казанка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.172 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 63.

Таблица 63

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Кумакское (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.258 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 64.

Таблица 64

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная с. Трудовое (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.258 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 65.

Таблица 65

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №2 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №3 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-100 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Дополнительное оборудование |
| Вычислитель кол-ва теплоты | марка /тип | ВКТ-5 |

Котельная Ростелеком (Адм. здание)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.309 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 66.

Таблица 66

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | TRIO 90T |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №2 | марка /тип | TRIO 90T |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №3 | марка /тип | TRIO 90T |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |
| Котел №4 | марка /тип | TRIO 90T |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.07725 |

Котельная с. Линевка (школа)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 67.

Таблица 67

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ИШМА80ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ИШМА80ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Линевка (интернат)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.172 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 68.

Таблица 68

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ИШМА100ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |
| Котел №2 | марка /тип | ИШМА100ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.086 |

Котельная с. Линевка (клуб)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.137 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 69.

Таблица 69

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ИШМА80ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |
| Котел №2 | марка /тип | ИШМА80ТА2 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0685 |

Котельная с. Линевка (больница)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.043 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 70.

Таблица 70

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ИШМА-Б |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0215 |
| Котел №2 | марка /тип | ИШМА-Б |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.0215 |

Котельная с. Акбулак (Адм. здание)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.06 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 71.

Таблица 71

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Протерм-50 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.038 |
| Котел №2 | марка /тип | Яик-25 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.022 |

Котельная с. Акбулак (гаражи)

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.06 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 72.

Таблица 72

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | Протерм-50 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.038 |
| Котел №2 | марка /тип | Яик-25 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.022 |

Котельная База «МУП РЖКХ»

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.068 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 73.

Таблица 73

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.068 |

Котельная «АБК» БАЗА

Установленная тепловая мощность котельной составляет 0.068 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничения по тепловой мощности отсутствуют.

Структура основного оборудования котельной предоставлена в таблице 74.

Таблица 74

Сводная таблица структуры основного оборудования

| Котлы |
| --- |
| Котел №1 | марка /тип | ЯИК- КС-Г-80 |
|  | производительность, Гкал/ч | 0.068 |

## 2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Анализ ситуации в области теплоснабжения муниципального образования показал, что теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии не эксплуатируются.

## 2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Проведенный анализ показал, что ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 75.

Таблица 75

Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |
| Котельная №1 | Зиосаб 600 П | 4,253 | 1 | 4,253 | Отсутствуют | 4,253 |
|  | Протерм 500 |  | 1 |  |  |  |
|  | Протерм 2000 |  | 2 |  |  |  |
| Котельная № 2 | КВА-0,63 Гн | 1,548 | 1 | 1,548 | Отсутствуют | 1,548 |
|  | КРА-400 |  | 3 |  |  |  |
| Котельная № 3 | ДЕ 6,5/14 | 24,282 | 1 | 24,282 | Отсутствуют | 24,282 |
|  | ДКВР 6,5/13 |  | 1 |  |  |  |
|  | ДЕ 25/14 |  | 1 |  |  |  |
| Котельная № 4 | КЧМ-5 | 0,0645 | 2 | 0,129 | Отсутствуют | 0,129 |
| Котельная № 5 | КСГ-100 | 0,086 | 3 | 0,258 | Отсутствуют | 0,258 |
| Котельная № 7 | Протерм 2300 | 1,978 | 2 | 3,956 | Отсутствуют | 3,956 |
| Котельная № 8 | КВСа-0,4 Гн | 0,344 | 3 | 1,032 | Отсутствуют | 1,032 |
| Котельная № 9 | Зиосаб 600 П | 2,963 | 1 | 2,963 | Отсутствуют | 2,963 |
|  | Зиосаб-1000 |  | 3 |  |  |  |
| Котельная № 13 | КЧМ-5 | 0,043 | 2 | 0,086 | Отсутствуют | 0,086 |
| Котельная № 14 | Протерм 3500 | 9,802 | 2 | 9,802 | Отсутствуют | 9,802 |
|  | Протерм 1600 |  | 2 |  | Отсутствуют |  |
|  | NBO-800G |  | 2 |  | Отсутствуют |  |
| Котельная № 17 | КС-ТГВ-40 | 0,0344 | 1 | 0,0344 | Отсутствуют | 0,0344 |
|  | ЯИК-40 |  | 1 |  |  |  |
| Котельная В/Ч 67707 | ДКВР 6,5/13 | 4,33 | 3 | 12,99 | Отсутствуют | 12,99 |
| Котельная ЮК 25/6 | КСВ-2,9 МВт | 2,5 | 3 | 7,50 | Отсутствуют | 7,50 |
| Котельная к-та «Степной» | REX 240 | 5,14 | 1 | 5,14 | Отсутствуют | 5,14 |
|  | REX 180 |  | 2 |  |  |  |
| Котельная с. Ащебутак | ЯИК – КВСа - 200 | 0,1715 | 2 | 0,343 | Отсутствуют | 0,343 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | ЯИК- КС-Г-80 | 0,0687 | 3 | 0,206 | Отсутствуют | 0,206 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | ЯИК- КС-Г-80 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Буранное (школа) | ЯИК – КВСа – 0,3гн | 0,2575 | 2 | 0,515 | Отсутствуют | 0,515 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | ЯИК- КС-Г- 10 | 0,0857 | 3 | 0,257 | Отсутствуют | 0,257 |
| Котельная с. Буранное (больница) | ЯИК- КС-Г- 10 | 0,0857 | 3 | 0,257 | Отсутствуют | 0,257 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | RSH-100 | 0,1285 | 2 | 0,257 | Отсутствуют | 0,257 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,0687 | 3 | 0,206 | Отсутствуют | 0,206 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | BK-G16 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Дружба (школа) | КЧМ -5 (9) | 0,0695 | 2 | 0,139 | Отсутствуют | 0,139 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | КЧМ -5 (9) | 0,0687 | 1 | 0,0687 | Отсутствуют | 0,0687 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | КЧМ -5 (6) | 0,0515 | 2 | 0,103 | Отсутствуют | 0,103 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | КЧМ -5 (6) | 0,018 | 1 | 0,018 | Отсутствуют | 0,018 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,0857 | 3 | 0,257 | Отсутствуют | 0,257 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,0855 | 2 | 0,171 | Отсутствуют | 0,171 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | ЯИК- КС-Г-63 | 0,0515 | 2 | 0,103 | Отсутствуют | 0,103 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | ЯИК- КС-Г-63 | 0,0515 | 2 | 0,103 | Отсутствуют | 0,103 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | КЧМ -5 (9) | 0,07725 | 4 | 0,309 | Отсутствуют | 0,309 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | КЧМ -5 (5) | 0,0425 | 2 | 0,085 | Отсутствуют | 0,085 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | КЧМ -5 (9) | 0,129 | 1 | 0,129 | Отсутствуют | 0,129 |
|  | ЯИК – КС-Г-80 |  | 1 |  |  |  |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | КЧМ -5 (6) | 0,0429 | 1 | 0,0429 | Отсутствуют | 0,0429 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | КСТГ-16 | 0,013 | 1 | 0,013 | Отсутствуют | 0,013 |
| Котельная с. Маякское (школа) | ЯИК - КВСа – 0,5гн | 0,4259 | 2 | 0,859 | Отсутствуют | 0,859 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | ЯИК – КВСа - 0,3гн | 0,2575 | 2 | 0,515 | Отсутствуют | 0,515 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | ДОН - КС – ТГВм - 16 | 0,013 | 1 | 0,013 | Отсутствуют | 0,013 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | КОЛВI-350 | 0,175 | 2 | 0,350 | Отсутствуют | 0,350 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Аогв-17.5-3 | 0,015 | 1 | 0,015 | Отсутствуют | 0,015 |
| Котельная с. Перовка (школа) | КЧМ -5 (7) | 0,06 | 2 | 0,120 | Отсутствуют | 0,120 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | КЧМ -5 (5) | 0,054 | 1 | 0,054 | Отсутствуют | 0,054 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | КСТГ-16 | 0,013 | 1 | 0,013 | Отсутствуют | 0,013 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | ЯИК – КВСа - 0,3гн | 0,2575 | 2 | 0,515 | Отсутствуют | 0,515 |
| Котельная с. Покровка (школа) | ЯИК – КВСа - 0,2гн | 0,1715 | 2 | 0,343 | Отсутствуют | 0,343 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,0687 | 3 | 0,206 | Отсутствуют | 0,206 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | КЧМ -5 (7) | 0,152 | 1 | 0,152 | Отсутствуют | 0,152 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | ЯИК- КС-Г-25 | 0,027 | 2 | 0,054 | Отсутствуют | 0,054 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | ЯИК- КС-Г-31.5 | 0,027 | 2 | 0,054 | Отсутствуют | 0,054 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,06875 | 4 | 0,275 | Отсутствуют | 0,275 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | ЯИК – КВСа - 0,1гн | 0,0855 | 2 | 0,171 | Отсутствуют | 0,171 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | ЯИК – КВСа - 0,3гн | 0,2575 | 2 | 0,515 | Отсутствуют | 0,515 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | КВА – 0,05гн | 0,0425 | 2 | 0,085 | Отсутствуют | 0,085 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,08575 | 4 | 0,343 | Отсутствуют | 0,343 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | ЯИК – КВСа - 0,2гн | 0,215 | 2 | 0,430 | Отсутствуют | 0,430 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,086 | 3 | 0,258 | Отсутствуют | 0,258 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | ЯИК – КС-Г-80 | 0,068 | 1 | 0,068 | Отсутствуют | 0,068 |
| Котельная с. Угольное (школа) | ЯИК – КВСа - 300 | 0,258 | 2 | 0,516 | Отсутствуют | 0,516 |
| Котельная с. Казанка (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,086 | 2 | 0,172 | Отсутствуют | 0,172 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,086 | 3 | 0,258 | Отсутствуют | 0,258 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | ЯИК- КС-Г-100 | 0,086 | 3 | 0,258 | Отсутствуют | 0,258 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | TRIO 90T | 0,07725 | 4 | 0,309 | Отсутствуют | 0,309 |
| Котельная с. Линевка (школа) | ИШМА80ТА2 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | ИШМА80ТА2 | 0,086 | 2 | 0,172 | Отсутствуют | 0,172 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | ИШМА80ТА2 | 0,0685 | 2 | 0,137 | Отсутствуют | 0,137 |
| Котельная с. Линевка (больница) | ИШМА-Б | 0,0215 | 2 | 0,043 | Отсутствуют | 0,043 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Протерм-50 | 0,038 | 1 | 0,06 | Отсутствуют | 0,06 |
|  | Яик-25 | 0,022 | 1 |  |  |  |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Протерм-50 | 0,038 | 1 | 0,06 | Отсутствуют | 0,06 |
|  | Яик-25 | 0,022 | 1 |  |  |  |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | ЯИК- КС-Г-80 | 0,068 | 1 | 0,068 | Отсутствуют | 0,068 |
| Котельная «АБК» БАЗА | ЯИК- КС-Г-80 | 0,068 | 1 | 0,068 | Отсутствуют | 0,068 |

## 2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды определены на основании Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №323.

Результаты расчета приведены в таблице 76.

Таблица 76

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

| Источник тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,213 | 4,253 | 4,040 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 0,077 | 1,548 | 1,471 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 1,214 | 24,282 | 23,068 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,006 | 0,129 | 0,123 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,013 | 0,258 | 0,245 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 0,198 | 3,956 | 3,758 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 0,052 | 1,032 | 0,980 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 0,148 | 2,963 | 2,815 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,004 | 0,086 | 0,082 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 0,490 | 9,802 | 9,312 | 7,132 | 1,823 |
| Котельная № 17 | 0,002 | 0,0344 | 0,033 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,650 | 12,99 | 12,341 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,375 | 7,5 | 7,125 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,257 | 5,14 | 4,883 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,017 | 0,343 | 0,326 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,010 | 0,206 | 0,196 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,026 | 0,515 | 0,489 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,013 | 0,257 | 0,244 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,013 | 0,257 | 0,244 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,013 | 0,257 | 0,244 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,010 | 0,206 | 0,196 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,007 | 0,139 | 0,132 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,003 | 0,0687 | 0,065 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,005 | 0,103 | 0,098 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,001 | 0,018 | 0,017 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,013 | 0,257 | 0,244 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,009 | 0,171 | 0,162 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,005 | 0,103 | 0,098 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,005 | 0,103 | 0,098 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,015 | 0,309 | 0,294 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,004 | 0,085 | 0,081 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,006 | 0,129 | 0,123 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,002 | 0,0429 | 0,041 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,001 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,043 | 0,859 | 0,816 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,026 | 0,515 | 0,489 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,001 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,018 | 0,35 | 0,333 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,001 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,006 | 0,12 | 0,114 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,003 | 0,054 | 0,051 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,001 | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,026 | 0,515 | 0,489 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,017 | 0,343 | 0,326 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,010 | 0,206 | 0,196 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,008 | 0,152 | 0,144 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,003 | 0,054 | 0,051 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,003 | 0,054 | 0,051 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,014 | 0,275 | 0,261 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,009 | 0,171 | 0,162 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,026 | 0,515 | 0,489 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,004 | 0,085 | 0,081 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,017 | 0,343 | 0,326 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,022 | 0,43 | 0,409 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,013 | 0,258 | 0,245 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,003 | 0,068 | 0,065 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,026 | 0,516 | 0,490 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,009 | 0,172 | 0,163 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,013 | 0,258 | 0,245 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,013 | 0,258 | 0,245 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,015 | 0,309 | 0,294 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,009 | 0,172 | 0,163 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,007 | 0,137 | 0,130 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,002 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,003 | 0,06 | 0,057 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,003 | 0,06 | 0,057 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,003 | 0,068 | 0,065 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,003 | 0,068 | 0,065 | 0,039 | 0,024 |

## 2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Анализ ситуации в области теплоснабжения муниципального образования показал, что теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии не эксплуатируются.

## 2.6.  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Анализ ситуации в области теплоснабжения муниципального образования показал, что теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии не эксплуатируются.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории г.о. Соль-Илецк отсутствуют.

## 2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды.

Системы теплоснабжения г.о. Соль-Илецк проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. На всех котельных осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода. Расчетные температурные графики работы магистральной тепловых сетей от котельных №1, № 2, № 3, № 4,  № 5, № 7, № 8, № 9, № 13, № 14, № 17, к-та «Степной» – 75/550С, от котельных В/Ч 67707, ЮК 25/6 - 95/700С, от остальных котельных -85/500С.

Утвержденные температурные графики представлены в таблицах 77, 78, 79.

Таблица 77

Утвержденный температурный график 75/550С

| Температура наружного воздуха, 0С | Расчетный температурный график 75/55 0С |
| --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в подающем водопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| 8 | 32,9 | 28,2 |
| 7 | 34 | 29 |
| 6 | 35,2 | 29,6 |
| 5 | 36,2 | 30,3 |
| 4 | 37,3 | 31 |
| 3 | 38,3 | 31,7 |
| 2 | 39,4 | 32,4 |
| 1 | 40,5 | 33,1 |
| 0 | 41,6 | 33,7 |
| -1 | 42,7 | 34,4 |
| -2 | 43,7 | 35,1 |
| -3 | 44,8 | 35,8 |
| -4 | 45,9 | 36,5 |
| -5 | 47 | 37,2 |
| -6 | 48 | 37,9 |
| -7 | 49,1 | 38,5 |
| -8 | 50,2 | 39,2 |
| -9 | 51,3 | 39,9 |
| -10 | 52,3 | 40,6 |
| -11 | 53,4 | 41,3 |
| -12 | 54,5 | 41,9 |
| -13 | 55,6 | 42,6 |
| -14 | 56,8 | 43,3 |
| -15 | 57,7 | 44 |
| -16 | 58,8 | 44,7 |
| -17 | 59,9 | 45,4 |
| -18 | 61 | 46,1 |
| -19 | 62,1 | 46,8 |
| -20 | 63,1 | 47,4 |
| -21 | 64,2 | 48,1 |
| -22 | 65,3 | 48,8 |
| -23 | 66,4 | 49,5 |
| -24 | 67,5 | 50,2 |
| -25 | 68,5 | 50,9 |
| -26 | 69,6 | 51,6 |
| -27 | 70,7 | 52,3 |
| -28 | 71,8 | 52,9 |
| -29 | 72,9 | 53,6 |
| -30 | 73,9 | 54,3 |
| -31 | 75 | 55 |

Таблица 78

Утвержденный температурный график 95/700С

| Температура наружного воздуха, 0С | Расчетный температурный график 95/70 °С |
| --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в подающем водопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| 8 | 43 | 37 |
| 7 | 44 | 38 |
| 6 | 46 | 39 |
| 5 | 47 | 40 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 50 | 42 |
| 2 | 52 | 43 |
| 1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 44 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 46 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 61 | 49 |
| -6 | 63 | 50 |
| -7 | 64 | 51 |
| -8 | 66 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 70 | 55 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 58 |
| -17 | 77 | 59 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 81 | 61 |
| -21 | 83 | 63 |
| -22 | 84 | 63 |
| -23 | 85 | 64 |
| -24 | 86 | 64 |
| -25 | 88 | 66 |
| -26 | 89 | 66 |
| -27 | 90 | 67 |
| -28 | 91 | 67 |
| -29 | 93 | 69 |
| -30 | 94 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |

Таблица 79

Утвержденный температурный график 85/500С

| Температура наружного воздуха, 0С | Расчетный температурный график 85/50 °С |
| --- | --- |
|  | Температура сетевой воды в подающем водопроводе, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| 8 | 39,4 | 31,2 |
| 7 | 40,8 | 31,9 |
| 6 | 42,1 | 32,5 |
| 5 | 43,4 | 33,1 |
| 4 | 44,7 | 33,7 |
| 3 | 46,0 | 34,3 |
| 2 | 47,2 | 34,9 |
| 1 | 48,5 | 35,4 |
| 0 | 49,7 | 36,0 |
| -1 | 51,0 | 36,6 |
| -2 | 52,2 | 37,1 |
| -3 | 53,4 | 37,6 |
| -4 | 54,6 | 38,1 |
| -5 | 55,8 | 38,6 |
| -6 | 57,0 | 39,2 |
| -7 | 58,2 | 39,7 |
| -8 | 59,4 | 40,1 |
| -9 | 60,5 | 40,6 |
| -10 | 61,7 | 41,1 |
| -11 | 62,9 | 41,6 |
| -12 | 64,0 | 42,0 |
| -13 | 65,1 | 42,5 |
| -14 | 66,3 | 43,0 |
| -15 | 67,4 | 43,4 |
| -16 | 68,6 | 43,9 |
| -17 | 69,7 | 44,3 |
| -18 | 70,8 | 44,7 |
| -19 | 71,9 | 45,2 |
| -20 | 73,0 | 45,6 |
| -21 | 74,1 | 46,0 |
| -22 | 75,2 | 46,4 |
| -23 | 76,3 | 46,8 |
| -24 | 77,4 | 47,2 |
| -25 | 78,5 | 47,6 |
| -26 | 79,6 | 48,0 |
| -27 | 80,7 | 48,4 |
| -28 | 81,8 | 48,8 |
| -29 | 82,9 | 49,2 |
| -30 | 83,9 | 49,6 |
| -31 | 85,0 | 50,0 |

## 2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования котельной.

Результаты расчета приведены в таблице 80.

Таблица 80

Среднегодовая загрузка оборудования

| Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка котельной, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 50 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 50 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 50 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 50 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 50 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 50 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 50 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 50 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 50 |
| Котельная № 14 | 9,802 | 50 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 50 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 50 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 50 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 50 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 50 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 50 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 50 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 50 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 50 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 50 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 50 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 50 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 50 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 50 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 50 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 50 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 50 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 50 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 50 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 50 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 50 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 50 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 50 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 50 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 50 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 50 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 50 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 50 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 50 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 50 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 50 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 50 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 50 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 50 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 50 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 50 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 50 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 50 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 50 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 50 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 50 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 50 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 50 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 50 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 50 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 50 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 50 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 50 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 50 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 50 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 50 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 50 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 50 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 50 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 50 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 50 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 50 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 50 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 50 |

## 2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, предоставлена теплоснабжающими компаниями.

Анализ ситуации сложившейся в муниципальном образовании показал, что доля обеспеченности теплоисточников приборами учета отпущенной тепловой энергии составляет – 100 %.

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от  27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

В соответствии с пунктом 2.1.1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя утверждённых Минэнерго РФ 12.09.1995 № ВК-4936 узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты, теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудуются на каждом из выводов.

## 2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказов оборудования источников тепловой энергии не происходило.

## 2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 3.1. Описание структуры тепловых сетей

Котельная № 1

Тепловые сети выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1296 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется  надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 1 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 1

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 150 мм (протяженность составляет 556 м).

Котельная № 2

Тепловые сети выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1212 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется  надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 2 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 2

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 150 мм (протяженность составляет 1169 м).

Котельная № 3

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 8662 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется  надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 3 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 3

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 2162 м).

Котельная № 4

Тепловые сети выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 65 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 4 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 4

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 65 м).

Котельная № 5

Тепловые сети выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 120 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 5 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 5

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 100 мм (протяженность составляет 120 м).

Котельная № 7

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 2811 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 6 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 6

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 664 м).

Котельная №8

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1180,5 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления и ГВС. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 7 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 7

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 372 м).

Котельная №9

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1688 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 8 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 8

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 100 мм (протяженность составляет 572 м).

Котельная №13

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 74 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 9 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 9

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 44 м).

Котельная №14

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 9412,9 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления и ГВС. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 10 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 10

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 3181,4 м).

Котельная №17

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 11 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 11

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 1 м).

Котельная ЮК 25/6

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 817 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 12 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 12

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 100 мм (протяженность составляет 376 м).

Котельная В/Ч 67707

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 611 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 13 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 13

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 100 мм (протяженность составляет 193 м).

Котельная к-та «Степной»

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1166 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная, подземная бесканальная, подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 14 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 14

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 125 мм (протяженность составляет 321 м).

Котельная с. Ащебутак

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 430 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 15 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 15

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 430 м).

Котельная с. Боевая-Гора (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 200 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 16 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 16

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 200 м).

Котельная с. Боевая-Гора (д-сад)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 40 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 17 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 17

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 40 м).

Котельная с. Буранное (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 305 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 18 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 18

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 305 м).

Котельная с. Буранное (д-сад)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 220 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 19 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 19

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 170 м).

Котельная с. Буранное (больница)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 40 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 20 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 20

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 40 м).

Котельная с. Григорьевка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 70 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 21 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 21

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 55 м).

Котельная с. Григорьевка (д-сад)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 250 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 22 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 22

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 250 м).

Котельная с. Григорьевка (клуб)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 140 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 23 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 23

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 100 м).

Котельная с. Дружба (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 24 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 24

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 30 м).

Котельная с. Дружба (д-сад)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 50 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 25 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 25

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 50 м).

Котельная с. Дивнополье (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 300 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 26 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 26

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 82 мм (протяженность составляет 175 м).

Котельная с. Дивнополье (больница)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 100 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 27 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 27

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 100 м).

Котельная с. Егинсай (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 203 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 28 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 28

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 170 м).

Котельная с. Елшанка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 210 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 29 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 29

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 200 м).

Котельная с. Мещеряковка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 70 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 30 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 30

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 70 м).

Котельная с. Маякское (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 280 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 31 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 31

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 140 м).

Котельная с. Михайловка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 356 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 32 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 32

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 220 м).

Котельная с. Пригородное (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 70 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 33 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 33

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 70 м).

Котельная с. Пригородное (д-сад)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 80 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 34 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 34

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 80 м).

Котельная с. Перовка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 110 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 35 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 35

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 60 м).

Котельная с. Первомайское (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 425 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная и подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 36 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 36

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 265 м).

Котельная с. Покровка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 242 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, надземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 37 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 37

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 222 м).

Котельная с. Саратовка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 144 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 38 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 38

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 144 м).

Котельная с. Саратовка (клуб)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 39 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 39

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 30 м).

Котельная Ст. Маячная (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 40 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 40

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 50 м).

Котельная с. Тамар-Уткуль (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 284 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 41 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 41

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 204 м).

Котельная с. Троицкое (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 40 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 42 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 42

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 40 м).

Котельная с. Изобильное (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 495 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 43 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 43

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 69 мм (протяженность составляет 465 м).

Котельная г. Соль-Илецк (гостиница)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 44 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 44

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 30 м).

Котельная с. Новоилецк (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 163 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 45 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 45

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 113 м).

Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 15 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 46 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 46

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 15 м).

Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 175 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 47 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 47

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 82 мм (протяженность составляет 175 м).

Котельная с. Ветлянка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 178 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 48 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 48

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 110 м).

Котельная с. Угольное (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 626 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 49 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 49

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 526 м).

Котельная с. Казанка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 195 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 50 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 50

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 130 м).

Котельная с. Кумакское (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 205 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 51 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 51

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 27 мм (протяженность составляет 140 м).

Котельная с. Трудовое (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 270 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 52 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 52

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 180 м).

Котельная Ростелеком (Адм. здание)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 270 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 53 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 53

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 180 м).

Котельная с. Линевка (школа)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 85 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется надземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 54 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 54

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 85 м).

Котельная с. Линевка (интернат)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 85 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 55 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 55

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 85 м).

Котельная с. Линевка (клуб)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 40 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 56 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 56

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 40 м).

Котельная с. Линевка (больница)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 57 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 57

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 30 м).

Котельная с. Акбулак (Адм. здание)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 30 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 58 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 58

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 30 м).

Котельная с. Акбулак (гаражи)

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 40 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 59 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 59

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 40 м).

Котельная База «МУП РЖКХ»

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 178 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 60 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 60

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 110 м).

Котельная «АБК» БАЗА

Тепловые сети от котельной выполнены двухтрубной прокладкой.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 168 м в двухтрубном исчислении.

В зоне действия котельной применяется подземная канальная, подземная бесканальная прокладка тепловых сетей.

Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На рисунке 61 представлена диаграмма структуры тепловых сетей.

Рисунок 61

Диаграмма распределения геометрических характеристик тепловой сети

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети преобладают трубопроводы диаметром 50 мм (протяженность составляет 110 м).

## 3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии  разработаны в программном комплексе Zulu Thermo на основании предоставленных теплоснабжающими компаниями материалов.

Электронные схемы тепловых сетей представляют собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Схемы тепловых сетей представлены в приложении «Графический материал».

## 3.3. Параметры тепловых сетей

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка.

Информация о параметрах тепловых сетей предоставлена теплоснабжающими организациями.

Описание параметров тепловых сетей проведено в разрезе каждого участка тепловой сети (представлено в разделе 3.1).

## 3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Сведения о характеристиках запорной и секционирующей арматуре предоставлены теплоснабжающими компаниями.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г.о. Соль-Илецк применяются стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем.

## 3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

## 3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных г.о. Соль-Илецк осуществляются по отопительным графикам отпуска тепла 75/55°С, 95/70°С, 85/50°С. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Температурные графики отпуска тепловой энергии приведены на рисунках 62, 63, 64.

Рисунок 62

Температурный график отпуска тепловой энергии (75/55 °С)

Рисунок 63

Температурный график отпуска тепловой энергии (95/70 °С)

Рисунок 64

Температурный график отпуска тепловой энергии (85/50 °С)

## 3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловой сети соответствуют утвержденным графикам отпуска тепловой энергии, которые представлены в пункте 3.6.

## 3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей составляет более 36 км. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрические графики представлены в приложении №4.

## 3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказов тепловых сетей не происходило.

## 3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказов тепловых сетей не происходило.

## 3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в г.о. Соль-Илецк относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срока эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

## 3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Процедура ремонтов:

- ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

- капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери):

-гидравлические испытания на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения в г.о. Соль-Илецк проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону.

-испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируются и проводятся с периодичностью 1 раз в 2года. Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводятся с учетом температурного графика и в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

- испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

- испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

## 3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативные технологические потери тепловой энергии рассчитаны в соответствии с инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008 на основании предоставленных г.о. Соль-Илецк сведений.

Результат расчета нормативов тепловых потерь приведен в таблице 81.

Таблица 81

Результаты расчета нормативов тепловых потерь

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 0,073 |
| Котельная № 2 | 0,061 |
| Котельная № 3 | 0,400 |
| Котельная № 4 | 0,004 |
| Котельная № 5 | 0,012 |
| Котельная № 7 | 0,143 |
| Котельная № 8 | 0,031 |
| Котельная № 9 | 0,089 |
| Котельная № 13 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 0,357 |
| Котельная № 17 | 0,001 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,021 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,056 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,049 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,016 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,012 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,004 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,017 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,006 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,007 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,007 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,005 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,007 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,004 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,005 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,009 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,004 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,003 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,044 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,003 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,007 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,003 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,001 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,024 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,019 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,010 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,003 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,003 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,006 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,001 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,016 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,015 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,003 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,001 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,005 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,015 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,005 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,020 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,004 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,013 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,004 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,006 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,015 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,003 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,022 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,008 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,011 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,014 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,008 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,013 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,002 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,004 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,002 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,001 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,002 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,002 |

Анализ результатов расчета показывает, что нормативные среднегодовые потери в тепловых сетях г.о. Соль-Илецк составляют 7 % от полезного отпуска тепловой энергии.

Современные показатели равны 5-7 % от полезного отпуска.

## 3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии приведена в пункте 3.13.

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

## 3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Наиболее распространенной схемой присоединения абонентов к тепловым сетям является схема с непосредственным разбором теплоносителя из тепловой сети для нужд горячего водоснабжения и зависимым (непосредственным) присоединением теплопотребляющих установок систем отопления. Основными преимуществами данных схем является их дешевизна и простота эксплуатации.

Недостатком является отсутствие в таких схемах регуляторов расхода и температуры, приводящее к  тому, что абонентские установки в процессе потребления начинают генерировать причины массовых нерасчетных условий работы всей системы теплоснабжения. Отсутствие приборов регулирования и использование теплоносителя для целей горячего водоснабжения приводит к тому, что температура воды в системах ГВС напрямую зависит от температуры теплоносителя и может существенно отклоняться от нормативной. В переходные периоды необходимость поддержания нормативной температуры (не ниже 60 0С) может являться причиной перетопов.

## 3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческие приборы учета тепловой энергии имеются в наличии.

## 3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба и средства автоматики, телемеханики и связи отсутствуют.

## 3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций отсутствует.

## 3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источниках теплоснабжения.

## 3.21. Бесхозяйные тепловые сети

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям в МО не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказчика в МО отсутствуют.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в приложении №1.

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## 5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в разделе 5.3.

## 5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно  ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014), для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню условий, определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.

В г.о. Соль-Илецк источники индивидуального квартирного отопления не используются.

## 5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период определены исходя из продолжительности отопительного периода, согласно действующим нормам для г.о. Соль-Илецк,  равной 195 д. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.

Данные представлены в таблице 82.

Таблица 82

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| Котельная №1 | 1,469 | - | 1,469 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | 1,217 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | 8,004 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | 0,086 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | 0,243 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | 2,869 |
| Котельная № 8 | 0,335 | 0,288 | 0,623 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | 1,784 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | 0,074 |
| Котельная № 14 | 4,007 | 3,125 | 7,132 |
| Котельная № 17 | 0,021 | - | 0,021 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | 0,421 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | 1,11 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | 0,975 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | 0,319 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | 0,241 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | 0,083 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | 0,347 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | 0,115 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | 1,05 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | 0,136 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | 0,106 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | 0,148 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | 0,072 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | 0,097 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | 0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | 0,183 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | 0,119 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | 0,079 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | 0,054 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | 0,872 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | 0,065 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | 0,148 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | 0,052 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | 0,012 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | 0,47 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | 0,386 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | 0,012 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,206 | - | 0,206 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | 0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | 0,128 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | 0,047 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | 0,01 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | 0,316 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | 0,291 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | 0,196 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | 0,053 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | 0,022 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | 0,099 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | 0,303 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | 0,09 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | 0,408 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | 0,083 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | 0,26 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,068 | 0,012 | 0,08 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,114 | 0,013 | 0,127 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | 0,307 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | 0,062 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | 0,435 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | 0,154 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | 0,218 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | 0,289 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | 0,156 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | 0,265 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | 0,034 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | 0,086 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | 0,034 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | 0,015 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | 0,017 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | 0,031 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | 0,039 |

## 5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе каждого источника тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Данные представлены в таблице 83.

Таблица 83

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии на нужды отопление, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии на нужды вентиляции, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Суммарное потребление тепловой энергни, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,469 | - | - | 0,213 | 0,073 | 1,755 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | - | 0,077 | 0,061 | 1,355 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | - | 1,214 | 0,400 | 9,618 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | - | 0,006 | 0,004 | 0,096 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | - | 0,013 | 0,012 | 0,268 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | - | 0,198 | 0,143 | 3,21 |
| Котельная № 8 | 0,274 | 0,061 | 0,288 | 0,052 | 0,031 | 0,706 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | - | 0,148 | 0,089 | 2,021 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,082 |
| Котельная № 14 | 4,007 | - | 3,125 | 0,490 | 0,357 | 7,979 |
| Котельная № 17 | 0,021 |  | - | 0,002 | 0,001 | 0,024 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | - | 0,650 | 0,021 | 1,092 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | - | 0,375 | 0,056 | 1,541 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | - | 0,257 | 0,049 | 1,281 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | - | 0,017 | 0,016 | 0,352 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | - | 0,010 | 0,012 | 0,263 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | - | 0,007 | 0,004 | 0,094 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | - | 0,026 | 0,017 | 0,39 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | - | 0,013 | 0,006 | 0,134 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | - | 0,013 | 0,007 | 0,163 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | - | 0,013 | 0,053 | 1,116 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | - | 0,010 | 0,007 | 0,153 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | - | 0,007 | 0,005 | 0,118 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,162 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | - | 0,003 | 0,004 | 0,079 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,107 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,024 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | - | 0,013 | 0,009 | 0,205 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | - | 0,009 | 0,006 | 0,134 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | - | 0,005 | 0,004 | 0,088 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | - | 0,005 | 0,003 | 0,062 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | - | 0,015 | 0,044 | 0,931 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | - | 0,004 | 0,003 | 0,072 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | - | 0,006 | 0,007 | 0,161 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | - | 0,002 | 0,003 | 0,057 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,014 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | - | 0,043 | 0,024 | 0,537 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | - | 0,026 | 0,019 | 0,431 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,014 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,15 | 0,056 | - | 0,018 | 0,010 | 0,234 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | - | 0,007 | 0,003 | 0,067 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | - | 0,007 | 0,003 | 0,067 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,014 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,14 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | - | 0,003 | 0,002 | 0,052 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,012 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | - | 0,026 | 0,016 | 0,358 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | - | 0,017 | 0,015 | 0,323 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,216 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | - | 0,008 | 0,003 | 0,064 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | - | 0,003 | 0,001 | 0,026 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | - | 0,003 | 0,005 | 0,107 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | - | 0,014 | 0,015 | 0,332 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | - | 0,009 | 0,005 | 0,104 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | - | 0,026 | 0,020 | 0,454 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,091 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | - | 0,017 | 0,013 | 0,29 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,053 | 0,015 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,091 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 0,022 | 0,006 | 0,155 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | - | 0,013 | 0,015 | 0,335 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,068 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | - | 0,026 | 0,022 | 0,483 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | - | 0,009 | 0,008 | 0,171 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | - | 0,013 | 0,011 | 0,242 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | - | 0,013 | 0,014 | 0,316 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | - | 0,015 | 0,008 | 0,179 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | - | 0,007 | 0,013 | 0,285 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | - | 0,009 | 0,002 | 0,045 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | - | 0,007 | 0,004 | 0,097 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,038 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | - | 0,003 | 0,001 | 0,019 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | - | 0,003 | 0,001 | 0,021 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | - | 0,003 | 0,002 | 0,036 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | - | 0,003 | 0,002 | 0,044 |

## 5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования на цели отопления представлены в таблице 84.

Таблица 84

Приложение N 5 к постановлению Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 года N 686-п (в редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.07.2013 N 578-п, от 03.02.2015 N 58-п, от 06.10.2015 N 778-п)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соль-Илецкий район | 0,0394 |

Примечания. 1. Отопительный период - январь - апрель, октябрь - декабрь календарного года.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях учитывает расходы на услугу отопления при использовании общего имущества в многоквартирном доме.

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## 6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

По результатам анализа текущей ситуации в области производства и передачи тепловой энергии в муниципальном образовании разработаны балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности представлен в таблице 85.

Таблица 85

Баланс тепловой мощности

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резервы/дефициты тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 0,213 | 4,040 | 0,073 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 0,077 | 1,471 | 0,061 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 1,214 | 23,068 | 0,400 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,129 | 0,006 | 0,123 | 0,004 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,012 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 0,198 | 3,758 | 0,143 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,052 | 0,980 | 0,031 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 0,148 | 2,815 | 0,089 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,086 | 0,004 | 0,082 | 0,004 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 9,802 | 9,802 | 0,490 | 9,312 | 0,357 | 7,132 | 1,823 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,0344 | 0,002 | 0,033 | 0,001 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 0,650 | 12,341 | 0,021 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 0,375 | 7,125 | 0,056 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 5,14 | 0,257 | 4,883 | 0,049 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,016 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,012 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,004 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,017 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,006 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,007 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,053 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,007 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,005 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,007 | 0,132 | 0,007 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,003 | 0,065 | 0,004 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,005 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,001 | 0,017 | 0,001 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,009 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,009 | 0,162 | 0,006 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,004 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,003 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,015 | 0,294 | 0,044 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,004 | 0,081 | 0,003 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,006 | 0,123 | 0,007 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,002 | 0,041 | 0,003 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,043 | 0,816 | 0,024 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,019 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,018 | 0,333 | 0,010 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,006 | 0,114 | 0,006 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,002 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,016 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,015 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,010 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,008 | 0,144 | 0,003 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,001 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,005 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,014 | 0,261 | 0,015 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,009 | 0,162 | 0,005 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,020 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,004 | 0,081 | 0,004 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,013 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,004 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,022 | 0,409 | 0,006 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,015 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,003 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,026 | 0,490 | 0,022 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,009 | 0,163 | 0,008 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,011 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,014 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,015 | 0,294 | 0,008 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,013 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,009 | 0,163 | 0,002 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,004 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,002 | 0,041 | 0,002 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,003 | 0,057 | 0,001 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,003 | 0,057 | 0,001 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,002 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,002 | 0,039 | 0,024 |

## 6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

По итогам разработки балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, определены резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику.

Результаты представлены в таблице 86.

Таблица 86

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка на источник тепловой энергии, Гкал/ч | Резервы/дефициты тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 0,213 | 4,040 | 1,542 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 0,077 | 1,471 | 1,278 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 1,214 | 23,068 | 8,404 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,006 | 0,123 | 0,090 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,255 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 0,198 | 3,758 | 3,012 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 0,052 | 0,980 | 0,654 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 0,148 | 2,815 | 1,873 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,004 | 0,082 | 0,078 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 9,802 | 0,490 | 9,312 | 7,489 | 1,823 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,002 | 0,033 | 0,022 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 0,650 | 12,341 | 0,442 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 0,375 | 7,125 | 1,166 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 0,257 | 4,883 | 1,024 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,335 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,253 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,087 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,364 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,121 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,150 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 1,103 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,143 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,111 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,007 | 0,132 | 0,155 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,003 | 0,065 | 0,076 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,102 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,001 | 0,017 | 0,023 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,013 | 0,244 | 0,192 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,009 | 0,162 | 0,125 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,083 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,005 | 0,098 | 0,057 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,015 | 0,294 | 0,916 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,004 | 0,081 | 0,068 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,006 | 0,123 | 0,155 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,002 | 0,041 | 0,055 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,043 | 0,816 | 0,494 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,405 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,018 | 0,333 | 0,216 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,001 | 0,014 | 0,013 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,006 | 0,114 | 0,134 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,049 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,001 | 0,012 | 0,011 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,332 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,306 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,010 | 0,196 | 0,206 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,008 | 0,144 | 0,056 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,023 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,003 | 0,051 | 0,104 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,014 | 0,261 | 0,318 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,009 | 0,162 | 0,095 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,026 | 0,489 | 0,428 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,004 | 0,081 | 0,087 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,017 | 0,326 | 0,273 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,084 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,022 | 0,409 | 0,133 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,322 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,065 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,026 | 0,490 | 0,457 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,009 | 0,163 | 0,162 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,229 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,013 | 0,245 | 0,303 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,015 | 0,294 | 0,164 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,278 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,009 | 0,163 | 0,036 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,007 | 0,130 | 0,090 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,002 | 0,041 | 0,036 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,003 | 0,057 | 0,016 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,003 | 0,057 | 0,018 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,033 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,003 | 0,065 | 0,041 | 0,024 |

## 6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя представлены в п.

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

## 6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на котельных г.о. Соль-Илецк существует дефицит тепловой мощности в размере 2,075 Гкал/ч.

## 6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на котельных г.о. Соль-Илецк имеется суммарный резерв тепловой мощности в размере 45,528 Гкал/ч. Имеющиеся резервы тепловой мощности достаточны для покрытия перспективной нагрузки в зоне действия радиуса эффективного теплоснабжения.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности не планируется.

# Часть 7. Балансы теплоносителя

## 7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Требуемые производительности систем водоподготовки источников теплоснабжения  в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» приведены в таблице 87.

Объем тепловых сетей от котельных, расположенных в зонах перспективного строительства, принят согласно п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 65м3 на 1МВт расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 87

Перспективные балансы теплоностителя

| Источник теплоснабжения | Объем тепловых сетей, м3 | Необходимая производительность ВПУ (согласно СниП 41-02-2003), т/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 12,775 | - |
| Котельная № 2 | 11,159 | - |
| Котельная № 3 | 29,271 | - |
| Котельная № 4 | 0,128 | - |
| Котельная № 5 | 0,633 | - |
| Котельная № 7 | 33,512 | - |
| Котельная № 8 | 6,794 | - |
| Котельная № 9 | 16,379 | - |
| Котельная № 13 | 0,182 | - |
| Котельная № 14 | 79,41 | - |
| Котельная № 17 | 0,002 | - |
| Котельная В/Ч 67707 | 6,692 | - |
| Котельная ЮК 25/6 | 2,9799 | - |
| Котельная к-та «Степной» | 12,6 | - |
| Котельная с. Ащебутак | 0,844 | - |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,3925 | - |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,0785 | - |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,599 | - |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,362 | - |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,0785 | - |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,117 | - |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,934 | - |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,282 | - |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,059 | - |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,196 | - |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 1,169 | - |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,196 | - |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,353 | - |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,766 | - |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,137 | - |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | 2,005 | - |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 1,592 | - |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,137 | - |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,299 | - |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,146 | - |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,569 | - |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,447 | - |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,283 | - |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,059 | - |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,098 | - |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 1,234 | - |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,079 | - |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 1,755 | - |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,059 | - |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,695 | - |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,029 | - |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,874 | - |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,476 | - |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | - | - |
| Котельная с. Угольное (школа) | 1,124 | - |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,292 | - |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,263 | - |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,828 | - |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,828 | - |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,167 | - |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,167 | - |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,0785 | - |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,059 | - |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,059 | - |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,0785 | - |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,476 | - |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,423 | - |

## 7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1.Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество используемого топлива по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 88.

Таблица 88

Виды и количество основного топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Базовый год 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,510/0,605 |
| Котельная № 2 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,314/0,373 |
| Котельная № 3 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 3,409/4,042 |
| Котельная № 4 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,032/0,038 |
| Котельная № 5 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,082/0,098 |
| Котельная № 7 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,033/1,224 |
| Котельная № 8 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,152/0,18 |
| Котельная № 9 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,602/0,714 |
| Котельная № 13 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,039/0,046 |
| Котельная № 14 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 2,143/2,541 |
| Котельная № 17 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,014/0,016 |
| Котельная В/Ч 67707 | Мазут, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,0028/3,68 |
| Котельная ЮК 25/6 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,223/1,451 |
| Котельная к-та «Степной» | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,178/0,211 |
| Котельная с. Ащебутак | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,151/0,172 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,062/0,071 |
| Котельная с. Буранное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,167/0,191 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,109/0,124 |
| Котельная с. Буранное (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,126 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,124/0,141 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,041/0,047 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,061/0,069 |
| Котельная с. Дружба (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,078/0,089 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,032/0,036 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,070/0,080 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,020/0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,121/0,138 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,065/0,074 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,052/0,060 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,058/0,067 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,123/0,140 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,031/0,035 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,098/0,111 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,012/0,013 |
| Котельная с. Маякское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,280/0,319 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,246/0,280 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,013/0,015 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,108/0,125 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,067/0,077 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,010/0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,113/0,129 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,009/0,010 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,117/0,134 |
| Котельная с. Покровка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,130/0,149 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,135/0,153 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,036/0,040 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,015/0,017 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,028/0,032 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,184/0,210 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,069 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,278/0,317 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,068 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,175/0,200 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,119/0,135 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,029/0,033 |
| Котельная с. Угольное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,225/0,256 |
| Котельная с. Казанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,096/0,109 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,122/0,139 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,132/0,151 |
| Котельная с. Линевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,125/0,143 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,038 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,077/0,088 |
| Котельная с. Линевка (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,038/0,044 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,048/0,054 |
| Котельная «АБК» БАЗА | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,047/0,053 |

## 8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на источниках тепловой энергии в г.о. Соль-Илецк не используется.

## 8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии в г.о. Соль-Илецк, качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87, качество предоставляемого мазута соответствует ГОСТ 10585-99.

## 8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Ограничения касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

## 9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

- вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов , который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

При (=const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

где:  – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

где:	 – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

( - параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

При расчете надежности принимается:

- при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

- при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

где:	- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

где:	(n– поток отказов для каждого элемента за период времени t .

## 9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Анализ показал, что аварийные отключения в тепловых сетях г.о. Соль-Илецк отсутствуют.

## 9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Анализ показал, что аварийные отключения в тепловых сетях г.о. Соль-Илецк отсутствуют.

# Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели МУП РЖКХ за 2015, 2016 г. представлены в таблице 89.

Таблица 89

Технико-экономические показатели МУП РЖКХ

| Показатели | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. |
| Производство теплоэнергии, Гкал | 17308 | 19568 |
| Выручка от продажи теплоэнергии, тыс. рублей | 29104 | 34870 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 164,69 | 164,69 |

# Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет

Утвержденные тарифы на коммунальные услуги в г.о. Соль-Илецк представлены в таблицах 90.

Таблица 90

Уровень тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Соль-Илецком городском округе

| № п/п | Организации-перепродавцы | Бюджетные потребители | Население | Прочие | Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | Одноставочный тариф, руб./Гкал | дата начала | дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | 1 890,77 | 1 890,77 | 1 890,77 | 1 890,77 | 01.01.2016 | 30.06.2016 |
| 2.1 | 1 948,37 | 1 948,37 | 1 948,37 | 1 948,37 | 01.07.2016 | 31.12.2016 |
| 3.1 | 1 948,37 | 1 948,37 | 1 948,37 | 1 948,37 | 01.01.2017 | 30.06.2017 |
| 4.1 | 2 035,70 | 2 035,70 | 2 035,70 | 2 035,70 | 01.07.2017 | 31.12.2017 |
| 5.1 | 2 035,70 | 2 035,70 | 2 035,70 | 2 035,70 | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
| 6.1 | 2 077,74 | 2 077,74 | 2 077,74 | 2 077,74 | 01.07.2018 | 31.12.2018 |

## 11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Сведения о тарифах на тепловую энергию, вырабатываемую котельными г.о. Соль-Илецк представлены в таблице 90.

## 11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения не предусматривается.

## 11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

# Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

## 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- тепловая изоляция тепловых сетей имеет низкую эффективность и высокий износ;

- низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

## 12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей.

## 12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Основными существующими проблемами развития системы теплоснабжения являются:

- отсутствие необходимого финансирования.

## 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом отсутствуют.

## 12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация представлена в п. 5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом.

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе

Информация представлена в Разделе 1, п.1.1. Схемы теплоснабжения.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии со СНиП 23.02.2003 и приведены в таблице 91 и таблице 92.

Таблица 91

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Таблица 92

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3·°С·сут)

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | По таблице | 31 для 4-этажных одноквартирных и блоки- рованных домов - по таблице | 29 | 27,5 | 26 | 25 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 | 31 | 29,5 | 28 | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 | 30 | 29 | 28 | - |
| 4 Дошкольные учреждения | 45 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 | 20 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 |

## 2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Для снижения удельных расходов тепловой энергии для технологических процессов на предприятиях необходимо внедрение энергоэффективных мероприятий на производстве.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по г.о. Соль-Илецк формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2037 г., с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техусловиям.

Объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 93, объемы потребления теплоносителя представлены в таблице 94.

Таблица 93

Объемы потребления тепловой энергии

| Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Базовый год 2016 |
| Котельная №1 | 1,469 | - | - | 1,469 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | - | 1,217 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | - | 8,004 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | - | 0,243 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | - | 2,869 |
| Котельная № 8 | 0,274 | 0,061 | 0,288 | 0,623 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | - | 1,784 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | - | 0,074 |
| Котельная № 14 | 4,007 | - | 3,125 | 7,132 |
| Котельная № 17 | 0,021 |  | - | 0,021 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | - | 0,421 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | - | 1,11 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | - | 0,975 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | - | 0,319 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | - | 0,241 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | - | 0,347 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | - | 0,115 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | - | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | - | 1,05 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | - | 0,136 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | - | 0,106 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | - | 0,072 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | - | 0,097 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | - | 0,183 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | - | 0,119 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | - | 0,079 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | - | 0,054 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | - | 0,872 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | - | 0,065 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | - | 0,052 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | - | 0,47 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | - | 0,386 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,15 | 0,056 | - | 0,206 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | - | 0,128 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | - | 0,047 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | - | 0,316 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | - | 0,291 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | - | 0,196 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | - | 0,053 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | - | 0,099 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | - | 0,303 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | - | 0,408 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | - | 0,26 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,053 | 0,015 | 0,012 | 0,08 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 0,127 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | - | 0,307 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | - | 0,062 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | - | 0,435 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | - | 0,154 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | - | 0,218 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | - | 0,289 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | - | 0,156 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | - | 0,265 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | - | 0,031 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 2017-2021 |
| Котельная №1 | 1,469 | - | - | 1,469 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | - | 1,217 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | - | 8,004 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | - | 0,243 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | - | 2,869 |
| Котельная № 8 | 0,274 | 0,061 | 0,288 | 0,623 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | - | 1,784 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | - | 0,074 |
| Котельная № 14 | 4,007 | - | 3,125 | 7,132 |
| Котельная № 17 | 0,021 |  | - | 0,021 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | - | 0,421 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | - | 1,11 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | - | 0,975 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | - | 0,319 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | - | 0,241 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | - | 0,347 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | - | 0,115 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | - | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | - | 1,05 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | - | 0,136 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | - | 0,106 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | - | 0,072 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | - | 0,097 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | - | 0,183 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | - | 0,119 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | - | 0,079 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | - | 0,054 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | - | 0,872 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | - | 0,065 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | - | 0,052 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | - | 0,47 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | - | 0,386 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,15 | 0,056 | - | 0,206 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | - | 0,128 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | - | 0,047 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | - | 0,316 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | - | 0,291 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | - | 0,196 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | - | 0,053 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | - | 0,099 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | - | 0,303 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | - | 0,408 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | - | 0,26 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,053 | 0,015 | 0,012 | 0,08 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 0,127 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | - | 0,307 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | - | 0,062 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | - | 0,435 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | - | 0,154 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | - | 0,218 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | - | 0,289 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | - | 0,156 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | - | 0,265 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | - | 0,031 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 2022-2026 |
| Котельная №1 | 1,469 | - | - | 1,469 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | - | 1,217 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | - | 8,004 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | - | 0,243 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | - | 2,869 |
| Котельная № 8 | 0,274 | 0,061 | 0,288 | 0,623 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | - | 1,784 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | - | 0,074 |
| Котельная № 14 | 4,007 | - | 3,125 | 7,132 |
| Котельная № 17 | 0,021 |  | - | 0,021 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | - | 0,421 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | - | 1,11 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | - | 0,975 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | - | 0,319 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | - | 0,241 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | - | 0,347 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | - | 0,115 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | - | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | - | 1,05 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | - | 0,136 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | - | 0,106 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | - | 0,072 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | - | 0,097 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | - | 0,183 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | - | 0,119 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | - | 0,079 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | - | 0,054 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | - | 0,872 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | - | 0,065 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | - | 0,052 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | - | 0,47 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | - | 0,386 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,15 | 0,056 | - | 0,206 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | - | 0,128 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | - | 0,047 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | - | 0,316 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | - | 0,291 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | - | 0,196 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | - | 0,053 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | - | 0,099 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | - | 0,303 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | - | 0,408 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | - | 0,26 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,053 | 0,015 | 0,012 | 0,08 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 0,127 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | - | 0,307 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | - | 0,062 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | - | 0,435 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | - | 0,154 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | - | 0,218 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | - | 0,289 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | - | 0,156 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | - | 0,265 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | - | 0,031 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | - | 0,039 |
| 2027-2037 |
| Котельная №1 | 1,469 | - | - | 1,469 |
| Котельная № 2 | 1,217 | - | - | 1,217 |
| Котельная № 3 | 8,004 | - | - | 8,004 |
| Котельная № 4 | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная № 5 | 0,243 | - | - | 0,243 |
| Котельная № 7 | 2,869 | - | - | 2,869 |
| Котельная № 8 | 0,274 | 0,061 | 0,288 | 0,623 |
| Котельная № 9 | 1,784 | - | - | 1,784 |
| Котельная № 13 | 0,074 | - | - | 0,074 |
| Котельная № 14 | 4,007 | - | 3,125 | 7,132 |
| Котельная № 17 | 0,021 |  | - | 0,021 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,421 | - | - | 0,421 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,11 | - | - | 1,11 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,975 | - | - | 0,975 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,319 | - | - | 0,319 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,241 | - | - | 0,241 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,347 | - | - | 0,347 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,115 | - | - | 0,115 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,143 | - | - | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,05 | - | - | 1,05 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,136 | - | - | 0,136 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,106 | - | - | 0,106 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,072 | - | - | 0,072 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,097 | - | - | 0,097 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,183 | - | - | 0,183 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,119 | - | - | 0,119 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,079 | - | - | 0,079 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,054 | - | - | 0,054 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,872 | - | - | 0,872 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,065 | - | - | 0,065 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,148 | - | - | 0,148 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,052 | - | - | 0,052 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,47 | - | - | 0,47 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,386 | - | - | 0,386 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,15 | 0,056 | - | 0,206 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,057 | - | - | 0,057 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,012 | - | - | 0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,128 | - | - | 0,128 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,047 | - | - | 0,047 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,316 | - | - | 0,316 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,291 | - | - | 0,291 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,196 | - | - | 0,196 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,053 | - | - | 0,053 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,022 | - | - | 0,022 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,099 | - | - | 0,099 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,303 | - | - | 0,303 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,09 | - | - | 0,09 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,408 | - | - | 0,408 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,083 | - | - | 0,083 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,26 | - | - | 0,26 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,053 | 0,015 | 0,012 | 0,08 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 0,127 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,307 | - | - | 0,307 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,062 | - | - | 0,062 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,435 | - | - | 0,435 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,154 | - | - | 0,154 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,218 | - | - | 0,218 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,289 | - | - | 0,289 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,156 | - | - | 0,156 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,265 | - | - | 0,265 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,086 | - | - | 0,086 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,034 | - | - | 0,034 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,015 | - | - | 0,015 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,017 | - | - | 0,017 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,031 | - | - | 0,031 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,039 | - | - | 0,039 |

Таблица 94

Объемы потребления теплоносителя

| Наименование источника | Потребление теплоносителя т/год |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Базовый год 2016 |
| Котельная №1 | 73,450 | - | - | 73,450 |
| Котельная № 2 | 60,850 | - | - | 60,850 |
| Котельная № 3 | 400,200 | - | - | 400,200 |
| Котельная № 4 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| Котельная № 5 | 12,150 | - | - | 12,150 |
| Котельная № 7 | 143,450 | - | - | 143,450 |
| Котельная № 8 | 13,700 | 3,050 | 14,400 | 31,150 |
| Котельная № 9 | 89,200 | - | - | 89,200 |
| Котельная № 13 | 3,700 | - | - | 3,700 |
| Котельная № 14 | 200,350 | - | 156,250 | 356,600 |
| Котельная № 17 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| Котельная В/Ч 67707 | 16,840 | - | - | 16,840 |
| Котельная ЮК 25/6 | 44,400 | - | - | 44,400 |
| Котельная к-та «Степной» | 27,857 | - | - | 27,857 |
| Котельная с. Ащебутак | 9,114 | - | - | 9,114 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 6,886 | - | - | 6,886 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 9,914 | - | - | 9,914 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 3,286 | - | - | 3,286 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 4,086 | - | - | 4,086 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 3,886 | - | - | 3,886 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 3,029 | - | - | 3,029 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 2,057 | - | - | 2,057 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 2,771 | - | - | 2,771 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 5,229 | - | - | 5,229 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 3,400 | - | - | 3,400 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 2,257 | - | - | 2,257 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 1,543 | - | - | 1,543 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 24,914 | - | - | 24,914 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 1,857 | - | - | 1,857 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 1,486 | - | - | 1,486 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 13,429 | - | - | 13,429 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 11,029 | - | - | 11,029 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 4,286 | 1,600 | - | 5,886 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 3,657 | - | - | 3,657 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 1,343 | - | - | 1,343 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,286 | - | - | 0,286 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 9,029 | - | - | 9,029 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 8,314 | - | - | 8,314 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 5,600 | - | - | 5,600 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 1,514 | - | - | 1,514 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 2,829 | - | - | 2,829 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 8,657 | - | - | 8,657 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 2,571 | - | - | 2,571 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 11,657 | - | - | 11,657 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 7,429 | - | - | 7,429 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 1,514 | 0,429 | 0,343 | 2,286 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 2,514 | 0,743 | 0,371 | 3,629 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 8,771 | - | - | 8,771 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 1,771 | - | - | 1,771 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 12,429 | - | - | 12,429 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 4,400 | - | - | 4,400 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 6,229 | - | - | 6,229 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 8,257 | - | - | 8,257 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 4,457 | - | - | 4,457 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 7,571 | - | - | 7,571 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 2,457 | - | - | 2,457 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,429 | - | - | 0,429 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,486 | - | - | 0,486 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,886 | - | - | 0,886 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 1,114 | - | - | 1,114 |
| 2017-2021 |
| Котельная №1 | 73,450 | - | - | 73,450 |
| Котельная № 2 | 60,850 | - | - | 60,850 |
| Котельная № 3 | 400,200 | - | - | 400,200 |
| Котельная № 4 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| Котельная № 5 | 12,150 | - | - | 12,150 |
| Котельная № 7 | 143,450 | - | - | 143,450 |
| Котельная № 8 | 13,700 | 3,050 | 14,400 | 31,150 |
| Котельная № 9 | 89,200 | - | - | 89,200 |
| Котельная № 13 | 3,700 | - | - | 3,700 |
| Котельная № 14 | 200,350 | - | 156,250 | 356,600 |
| Котельная № 17 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| Котельная В/Ч 67707 | 16,840 | - | - | 16,840 |
| Котельная ЮК 25/6 | 44,400 | - | - | 44,400 |
| Котельная к-та «Степной» | 27,857 | - | - | 27,857 |
| Котельная с. Ащебутак | 9,114 | - | - | 9,114 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 6,886 | - | - | 6,886 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 9,914 | - | - | 9,914 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 3,286 | - | - | 3,286 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 4,086 | - | - | 4,086 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 3,886 | - | - | 3,886 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 3,029 | - | - | 3,029 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 2,057 | - | - | 2,057 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 2,771 | - | - | 2,771 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 5,229 | - | - | 5,229 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 3,400 | - | - | 3,400 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 2,257 | - | - | 2,257 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 1,543 | - | - | 1,543 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 24,914 | - | - | 24,914 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 1,857 | - | - | 1,857 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 1,486 | - | - | 1,486 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 13,429 | - | - | 13,429 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 11,029 | - | - | 11,029 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 4,286 | 1,600 | - | 5,886 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 3,657 | - | - | 3,657 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 1,343 | - | - | 1,343 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,286 | - | - | 0,286 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 9,029 | - | - | 9,029 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 8,314 | - | - | 8,314 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 5,600 | - | - | 5,600 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 1,514 | - | - | 1,514 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 2,829 | - | - | 2,829 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 8,657 | - | - | 8,657 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 2,571 | - | - | 2,571 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 11,657 | - | - | 11,657 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 7,429 | - | - | 7,429 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 1,514 | 0,429 | 0,343 | 2,286 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 2,514 | 0,743 | 0,371 | 3,629 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 8,771 | - | - | 8,771 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 1,771 | - | - | 1,771 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 12,429 | - | - | 12,429 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 4,400 | - | - | 4,400 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 6,229 | - | - | 6,229 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 8,257 | - | - | 8,257 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 4,457 | - | - | 4,457 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 7,571 | - | - | 7,571 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 2,457 | - | - | 2,457 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,429 | - | - | 0,429 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,486 | - | - | 0,486 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,886 | - | - | 0,886 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 1,114 | - | - | 1,114 |
| 2022-2026 |
| Котельная №1 | 73,450 | - | - | 73,450 |
| Котельная № 2 | 60,850 | - | - | 60,850 |
| Котельная № 3 | 400,200 | - | - | 400,200 |
| Котельная № 4 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| Котельная № 5 | 12,150 | - | - | 12,150 |
| Котельная № 7 | 143,450 | - | - | 143,450 |
| Котельная № 8 | 13,700 | 3,050 | 14,400 | 31,150 |
| Котельная № 9 | 89,200 | - | - | 89,200 |
| Котельная № 13 | 3,700 | - | - | 3,700 |
| Котельная № 14 | 200,350 | - | 156,250 | 356,600 |
| Котельная № 17 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| Котельная В/Ч 67707 | 16,840 | - | - | 16,840 |
| Котельная ЮК 25/6 | 44,400 | - | - | 44,400 |
| Котельная к-та «Степной» | 27,857 | - | - | 27,857 |
| Котельная с. Ащебутак | 9,114 | - | - | 9,114 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 6,886 | - | - | 6,886 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 9,914 | - | - | 9,914 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 3,286 | - | - | 3,286 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 4,086 | - | - | 4,086 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 3,886 | - | - | 3,886 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 3,029 | - | - | 3,029 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 2,057 | - | - | 2,057 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 2,771 | - | - | 2,771 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 5,229 | - | - | 5,229 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 3,400 | - | - | 3,400 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 2,257 | - | - | 2,257 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 1,543 | - | - | 1,543 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 24,914 | - | - | 24,914 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 1,857 | - | - | 1,857 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 1,486 | - | - | 1,486 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 13,429 | - | - | 13,429 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 11,029 | - | - | 11,029 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 4,286 | 1,600 | - | 5,886 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 3,657 | - | - | 3,657 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 1,343 | - | - | 1,343 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,286 | - | - | 0,286 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 9,029 | - | - | 9,029 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 8,314 | - | - | 8,314 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 5,600 | - | - | 5,600 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 1,514 | - | - | 1,514 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 2,829 | - | - | 2,829 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 8,657 | - | - | 8,657 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 2,571 | - | - | 2,571 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 11,657 | - | - | 11,657 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 7,429 | - | - | 7,429 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 1,514 | 0,429 | 0,343 | 2,286 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 2,514 | 0,743 | 0,371 | 3,629 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 8,771 | - | - | 8,771 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 1,771 | - | - | 1,771 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 12,429 | - | - | 12,429 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 4,400 | - | - | 4,400 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 6,229 | - | - | 6,229 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 8,257 | - | - | 8,257 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 4,457 | - | - | 4,457 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 7,571 | - | - | 7,571 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 2,457 | - | - | 2,457 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,429 | - | - | 0,429 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,486 | - | - | 0,486 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,886 | - | - | 0,886 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 1,114 | - | - | 1,114 |
| 2027-2037 |
| Котельная №1 | 73,450 | - | - | 73,450 |
| Котельная № 2 | 60,850 | - | - | 60,850 |
| Котельная № 3 | 400,200 | - | - | 400,200 |
| Котельная № 4 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| Котельная № 5 | 12,150 | - | - | 12,150 |
| Котельная № 7 | 143,450 | - | - | 143,450 |
| Котельная № 8 | 13,700 | 3,050 | 14,400 | 31,150 |
| Котельная № 9 | 89,200 | - | - | 89,200 |
| Котельная № 13 | 3,700 | - | - | 3,700 |
| Котельная № 14 | 200,350 | - | 156,250 | 356,600 |
| Котельная № 17 | 1,050 | - | - | 1,050 |
| Котельная В/Ч 67707 | 16,840 | - | - | 16,840 |
| Котельная ЮК 25/6 | 44,400 | - | - | 44,400 |
| Котельная к-та «Степной» | 27,857 | - | - | 27,857 |
| Котельная с. Ащебутак | 9,114 | - | - | 9,114 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 6,886 | - | - | 6,886 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 9,914 | - | - | 9,914 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 3,286 | - | - | 3,286 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 4,086 | - | - | 4,086 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 3,886 | - | - | 3,886 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 3,029 | - | - | 3,029 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 2,057 | - | - | 2,057 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 2,771 | - | - | 2,771 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 5,229 | - | - | 5,229 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 3,400 | - | - | 3,400 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 2,257 | - | - | 2,257 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 1,543 | - | - | 1,543 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 24,914 | - | - | 24,914 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 1,857 | - | - | 1,857 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 4,229 | - | - | 4,229 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 1,486 | - | - | 1,486 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 13,429 | - | - | 13,429 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 11,029 | - | - | 11,029 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 4,286 | 1,600 | - | 5,886 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 1,629 | - | - | 1,629 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,343 | - | - | 0,343 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 3,657 | - | - | 3,657 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 1,343 | - | - | 1,343 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,286 | - | - | 0,286 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 9,029 | - | - | 9,029 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 8,314 | - | - | 8,314 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 5,600 | - | - | 5,600 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 1,514 | - | - | 1,514 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,629 | - | - | 0,629 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 2,829 | - | - | 2,829 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 8,657 | - | - | 8,657 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 2,571 | - | - | 2,571 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 11,657 | - | - | 11,657 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 2,371 | - | - | 2,371 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 7,429 | - | - | 7,429 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 1,514 | 0,429 | 0,343 | 2,286 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 2,514 | 0,743 | 0,371 | 3,629 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 8,771 | - | - | 8,771 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 1,771 | - | - | 1,771 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 12,429 | - | - | 12,429 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 4,400 | - | - | 4,400 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 6,229 | - | - | 6,229 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 8,257 | - | - | 8,257 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 4,457 | - | - | 4,457 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 7,571 | - | - | 7,571 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 2,457 | - | - | 2,457 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,971 | - | - | 0,971 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,429 | - | - | 0,429 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,486 | - | - | 0,486 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,886 | - | - | 0,886 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 1,114 | - | - | 1,114 |

## 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности г.о. Соль-Илецк намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

Прирост потребления тепловой энергии, при развитии и расширении производственных объектов, будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих мероприятий и технологий.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, не предусматривается.

## 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предусматривается.

## 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, не предусматривается.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

# 3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения поселения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

1) хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

2) гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

3) моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

4) расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

5) группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

6) расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

7) автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

8) автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

9) определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

10) расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

В электронную модель системы теплоснабжения включено описание всех зон действия существующих источников теплоснабжения, кроме зон действия источников, не содержащих тепловых сетей и производственных зон с особым статусом.

Для разработки электронной модели систем теплоснабжения использовалась следующая информация:

1) технические паспорта участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки;

2) подключенная тепловая нагрузка по видам потребления;

3) схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;

4) паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

5) электронные и (или) бумажные планшеты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

6) графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

7) данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети.

## 3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов представлено в электронной модели системы теплоснабжения.

## 3.3. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения поселения обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения. (Просто подчеркнуто).

Система паспортизации включает описание следующих основных объектов:

1. Источник теплоснабжения;

2. Участки тепловых сетей;

3. Потребители тепловой энергии;

4. Узлы.

## 3.4. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В качестве расчетной единицы территориального деления в электронной модели системы теплоснабжения приняты границы г.о. Соль-Илецк (слой «Границы»). Электронная модель обеспечивает получение данных о единице территориального деления в форме запросов.

## 3.5. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет тепловых сетей в электронной модели произведен с помощью пакета Zulu Thermo.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

## 3.6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,  в том числе переключений тепловых нагрузок  между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется посредством решения коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической окраски отключенных участков и потребителей.

## 3.7. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

## 3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

3.9. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз».

## 3.10. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Программа, в которой была выполнена электронная модель системы теплоснабжения поселения, ГИС Zulu, позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

## 3.11. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

1) линия давления в подающем трубопроводе;

2) линия давления в обратном трубопроводе;

3) линия геодезической высоты;

4) линия потерь напора на шайбе;

5) высота здания;

6) линия вскипания;

7) линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики представлены в приложении №4.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация представлена в Разделе 2, п. 2.4. Схемы теплоснабжения.

## 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 95.

Таблица 95

Балансы тепловой мощности

| Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Затраты мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резервы/дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый год 2016 |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 0,213 | 0,073 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 0,077 | 0,061 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 1,214 | 0,400 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,004 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,012 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 0,198 | 0,143 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,052 | 0,031 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 0,148 | 0,089 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,086 | 0,082 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 9,802 | 9,802 | 9,312 | 0,490 | 0,357 | 7,132 | 1,823 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,0344 | 0,033 | 0,002 | 0,001 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,650 | 0,021 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 0,375 | 0,056 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,257 | 0,049 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,016 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,012 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,017 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,006 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,007 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,053 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,007 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,005 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,007 | 0,007 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,003 | 0,004 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,005 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,009 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,006 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,004 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,044 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,003 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,007 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,002 | 0,003 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,043 | 0,024 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,019 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,018 | 0,010 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,006 | 0,006 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,002 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,016 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,015 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,010 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,008 | 0,003 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,001 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,005 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,014 | 0,015 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,005 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,020 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,013 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,022 | 0,006 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,015 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,003 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,026 | 0,022 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,008 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,011 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,014 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,008 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,013 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,002 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,002 | 0,002 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,039 | 0,024 |
| 2017-2021 |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 0,213 | 0,073 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 0,077 | 0,061 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 1,214 | 0,400 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,004 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,012 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 0,198 | 0,143 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,052 | 0,031 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 0,148 | 0,089 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,086 | 0,082 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 0,490 | 0,357 | 7,132 | 2,051 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,0344 | 0,033 | 0,002 | 0,001 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,650 | 0,021 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 0,375 | 0,056 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,257 | 0,049 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,016 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,012 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,017 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,006 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,007 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,053 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,007 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,005 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,007 | 0,007 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,003 | 0,004 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,005 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,009 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,006 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,004 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,044 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,003 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,007 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,002 | 0,003 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,043 | 0,024 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,019 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,018 | 0,010 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,006 | 0,006 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,002 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,016 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,015 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,010 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,008 | 0,003 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,001 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,005 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,014 | 0,015 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,005 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,020 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,013 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,022 | 0,006 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,015 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,003 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,026 | 0,022 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,008 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,011 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,014 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,008 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,013 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,002 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,002 | 0,002 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,039 | 0,024 |
| 2022-2026 |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 0,213 | 0,073 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 0,077 | 0,061 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 1,214 | 0,400 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,004 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,012 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 0,198 | 0,143 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,052 | 0,031 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 0,148 | 0,089 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,086 | 0,082 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 0,490 | 0,357 | 7,132 | 2,051 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,0344 | 0,033 | 0,002 | 0,001 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,650 | 0,021 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 0,375 | 0,056 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,257 | 0,049 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,016 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,012 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,017 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,006 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,007 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,053 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,007 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,005 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,007 | 0,007 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,003 | 0,004 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,005 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,009 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,006 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,004 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,044 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,003 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,007 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,002 | 0,003 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,043 | 0,024 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,019 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,018 | 0,010 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,006 | 0,006 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,002 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,016 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,015 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,010 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,008 | 0,003 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,001 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,005 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,014 | 0,015 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,005 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,020 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,013 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,022 | 0,006 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,015 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,003 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,026 | 0,022 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,008 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,011 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,014 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,008 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,013 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,002 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,002 | 0,002 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,039 | 0,024 |
| 2027-2037 |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 0,213 | 0,073 | 1,469 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 0,077 | 0,061 | 1,217 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 1,214 | 0,400 | 8,004 | 14,664 |
| Котельная № 4 | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,004 | 0,086 | 0,032 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,012 | 0,243 | -0,010 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 0,198 | 0,143 | 2,869 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,052 | 0,031 | 0,623 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 0,148 | 0,089 | 1,784 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,086 | 0,086 | 0,082 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 0,490 | 0,357 | 7,132 | 2,051 |
| Котельная № 17 | 0,0344 | 0,0344 | 0,033 | 0,002 | 0,001 | 0,021 | 0,011 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,650 | 0,021 | 0,421 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 0,375 | 0,056 | 1,11 | 5,960 |
| Котельная к-та «Степной» | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,257 | 0,049 | 0,975 | 3,859 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,016 | 0,319 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,012 | 0,241 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,083 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,017 | 0,347 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,006 | 0,115 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,007 | 0,143 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,053 | 1,05 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,007 | 0,136 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,005 | 0,106 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,007 | 0,007 | 0,148 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,003 | 0,004 | 0,072 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,005 | 0,097 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,001 | 0,001 | 0,022 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,013 | 0,009 | 0,183 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,006 | 0,119 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,004 | 0,079 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,005 | 0,003 | 0,054 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,044 | 0,872 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,003 | 0,065 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,006 | 0,007 | 0,148 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,002 | 0,003 | 0,052 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,043 | 0,024 | 0,47 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,019 | 0,386 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,018 | 0,010 | 0,206 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,003 | 0,057 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,006 | 0,006 | 0,128 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,002 | 0,047 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,016 | 0,316 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,015 | 0,291 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,010 | 0,010 | 0,196 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,008 | 0,003 | 0,053 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,001 | 0,022 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,003 | 0,005 | 0,099 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,014 | 0,015 | 0,303 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,009 | 0,005 | 0,09 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,026 | 0,020 | 0,408 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,004 | 0,004 | 0,083 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,017 | 0,013 | 0,26 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,08 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,022 | 0,006 | 0,127 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,015 | 0,307 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,003 | 0,062 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,026 | 0,022 | 0,435 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,008 | 0,154 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,011 | 0,218 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,013 | 0,014 | 0,289 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,015 | 0,008 | 0,156 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,013 | 0,265 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,009 | 0,002 | 0,034 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,007 | 0,004 | 0,086 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,002 | 0,002 | 0,034 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,015 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,003 | 0,001 | 0,017 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,031 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,003 | 0,002 | 0,039 | 0,024 |

## 4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Результаты гидравлического расчета находятся в электронной модели (Zulu).

## 4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на котельных г.о. Соль-Илецк существует дефицит тепловой мощности в размере 2,075 Гкал/ч.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 96.

Таблица 96

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник теплоснабжения | Фактическая производительность, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная № 2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 3 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная № 4 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 7 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная № 8 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 9 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 13 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 14 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная № 17 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Согласно СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 97.

Таблица 97

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

| Источник | Объем трубопровода, м3 | Потери теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | 12,775 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Котельная № 2 | 11,159 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Котельная № 3 | 29,271 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Котельная № 4 | 0,128 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 5 | 0,633 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная № 7 | 33,512 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Котельная № 8 | 6,794 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная № 9 | 16,379 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Котельная № 13 | 0,182 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 79,41 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Котельная № 17 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная В/Ч 67707 | 6,692 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Котельная ЮК 25/6 | 2,9799 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная к-та «Степной» | 12,6 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,844 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,3925 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,599 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,362 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,117 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,934 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,282 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,196 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 1,169 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,196 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,353 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,766 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,137 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | 2,005 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 1,592 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,137 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,299 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,146 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,569 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,447 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,283 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,098 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 1,234 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,079 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 1,755 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,695 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,029 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,874 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,476 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Угольное (школа) | 1,124 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,292 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,263 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,828 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,828 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,167 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,167 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,476 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,423 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В г.о. Соль-Илецк основными источниками отпуска тепловой энергии являются котельные; они обеспечивают большую часть тепловых нагрузок потребителей. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в зонах с низкой плотностью тепловых нагрузок.

При низкой плотности тепловых нагрузок более эффективно использовать индивидуальные источники тепловой энергии. Основными преимуществами использования индивидуальных источников теплоснабжения являются:

- отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные,

- снижение потерь теплоты и теплоносителя из-за небольшой длины тепловых сетей,

- небольшие затраты на ремонт и обслуживание оборудования.

## 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии согласно Генерального Плана г.о. Соль-Илецк не предусматривается.

## 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В г.о. Соль-Илецк источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Генерального Плана г.о. Соль-Илецк  реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

## 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

## 6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Существующие котельные не располагаются в зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

## 6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В г.о. Соль-Илецк источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

## 6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу из эксплуатации котельных отсутствуют.

## 6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

- отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;

- снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;

- значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;

- полная автоматизация режимов потребления.

Согласно Генерального плана г.о. Соль-Илецк теплоснабжение перспективной усадебной и коттеджной застройки предусматривается автономное.

## 6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории г.о. Соль-Илецк не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается изменение организации теплоснабжения производственных объектов.

## 6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г.о. Соль-Илецк рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии.

## 6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В настоящее время, Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания конкретной методики расчета. Для выполнения расчета воспользуемся статьей Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения проведен исходя из нормативной пропускной способности теплоносителя (часовой и годовой), нормативных тепловых потерь с утечками и через изоляционные конструкции существующих тепловых сетей, с разделением по видам прокладки, подключенных к источнику тепловой энергии, согласно инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, а также СНиП 41-03-2003. Таким образом было определено допустимое расстояние от источника тепла к существующим тепловым сетям, при котором подключение новых потребителей будет целесообразно с точки зрения затрат на передачу теплоносителя.

Методика расчета:

1. Определение нормативных годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции трубопровода и с утечкой теплоносителя из тепловой сети определены согласно СНиП 41-03-2003. Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопровода и с утечкой теплоносителя из тепловой сети определены для трех видов прокладки трубопроводов: канальная, бесканальная и надземная, по диаметрам трубопроводов от 50 до 600мм (условный диаметр), по подающему и обратному трубопроводу. Температурным графиком работы тепловой сети, используемым в расчете был принят утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от теплоисточников в г.о. Соль-Илецк. Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта - по СНиП 23-01-99.

2. Определение нормативной (расчетной) пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей Гкал/ч.

Нормативная пропускная способность трубопроводов определена согласно СНиП 41-03-2003.

3. Расчет нормативного годового отпуска тепловой энергии через трубопровод.

Расчетный (нормативный) годовой отпуск тепловой энергии через трубопроводы тепловой сети определяется по формуле:

;

где:

- коэффициент, учитывающий долю нагрузки отопления и вентиляции;

- продолжительность отопительного сезона, дней;

- температура внутреннего воздуха у потребителей,0С;

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С;

- расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, 0С;

- продолжительность горячего водоснабжения, дней;

- коэффициент учитывающий неравномерность нагрузки ГВС.

4. Определение нормативных годовых тепловых потерь.

Нормативные годовые тепловые потери Гкал/год определены по

СНиП 2.04.14-88*.

5. Определение допустимого расстояния двухтрубной тепловой сети .

Допустимая длинна тепловой сети различного сечения определяется по формуле:

;

где:

;

где:

- количество участков трубопроводов одинаковой пропускной способностью (диаметром);

- годовые тепловые потери на одном метре участков трубопроводов одинаковой пропускной способностью (диаметром), Гкал/год;

- длина участка тепловой сети с пропускной способностью ,м;

- годовые потери тепловой энергии на участках тепловой сети одинаковой пропускной способностью (диаметром).

В таблице 98 представлены результаты расчета и существующий радиус теплоснабжения.

Таблица 98

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,465 | 1,977 |
| Котельная № 2 | 0,328 | 1,395 |
| Котельная № 3 | 1,248 | 5,306 |
| Котельная № 4 | 0,055 | 0,234 |
| Котельная № 5 | 0,082 | 0,349 |
| Котельная № 7 | 0,677 | 2,879 |
| Котельная № 8 | 0,202 | 0,859 |
| Котельная № 9 | 0,437 | 1,858 |
| Котельная № 13 | 0,033 | 0,140 |
| Котельная № 14 | 1,091 | 4,639 |
| Котельная № 17 | 0,002 | 0,009 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,347 | 1,475 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,219 | 0,931 |
| Котельная к-та «Степной» | 0,410 | 1,743 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,281 | 1,195 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,093 | 0,395 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,048 | 0,204 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,103 | 0,438 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,077 | 0,327 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,013 | 0,055 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,055 | 0,234 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,068 | 0,289 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,061 | 0,259 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,083 | 0,353 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,061 | 0,259 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,090 | 0,383 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,039 | 0,166 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,082 | 0,349 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,097 | 0,412 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,069 | 0,293 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,089 | 0,378 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,126 | 0,536 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,074 | 0,315 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,068 | 0,289 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,060 | 0,255 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,136 | 0,578 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,170 | 0,723 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,056 | 0,238 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,03 | 0,128 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,05 | 0,213 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,210 | 0,893 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,045 | 0,191 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,225 | 0,957 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,069 | 0,293 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,085 | 0,361 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,022 | 0,094 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,08 | 0,340 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,128 | 0,544 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,097 | 0,412 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,109 | 0,463 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,084 | 0,357 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,077 | 0,327 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,085 | 0,361 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,097 | 0,412 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,057 | 0,242 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,026 | 0,111 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,042 | 0,179 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,03 | 0,128 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,047 | 0,200 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,069 | 0,293 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,041 | 0,174 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,069 | 0,293 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## 7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей отсутствуют.

## 7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На данном этапе проектирование новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективной застройки не представляется возможным, так как не определены конкретные площадки нового строительства. В дальнейшем, при актуализации данной Схемы теплоснабжения и при определении конкретных площадок нового строительства данный раздел может быть скорректирован на основании вышеуказанных данных.

## 7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Вместе с тем сфера теплоснабжения в нашей стране имеет высокую социальную и экономическую значимость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения и потребляет около 40% первичных топливных ресурсов, более 60% которых составляет природный газ.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланировано.

## 7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

В системе теплоснабжения г.о. Соль-Илецк наблюдается высокий физический износ тепловых сетей на большинства котельных. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс. Без осуществления замены трубопроводов к расчетному сроку реализации Схемы теплоснабжения все сети исчерпают свой эксплуатационный ресурс.

Таким образом, для повышения эффективности предлагается частичная реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Пенополиуретан имеет следующие преимущества:

- для монтажа и эксплуатации ППУ не требуются использование покровных материалов и крепежа;

- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любой сложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;

- малый вес и высокая прочность;

- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/мК);

- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению, плесени);

- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающий горения);

- низкое водопоглощение;

- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механических повреждений).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

## 7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

## 7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

## 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

## 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Проведенный анализ показал, что оборудование источников тепловой энергии г.о. Соль-Илецк обеспечивает необходимые гидравлические режимы в системе теплоснабжения. Таким образом, строительство насосных станций не предусматривается.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе представлены в таблице 99.

Таблица 99

Перспективный топливный баланс

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2016 г. | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 |
| Котельная № 2 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 |
| Котельная № 3 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 |
| Котельная № 4 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,032/0,038 | 0,032/0,038 | 0,032/0,038 | 0,032/0,038 |
| Котельная № 5 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 |
| Котельная № 7 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 |
| Котельная № 8 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 |
| Котельная № 9 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 |
| Котельная № 13 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 |
| Котельная № 14 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 |
| Котельная № 17 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,014/0,016 | 0,014/0,016 | 0,014/0,016 | 0,014/0,016 |
| Котельная В/Ч 67707 | Мазут, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 |
| Котельная ЮК 25/6 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 |
| Котельная к-та «Степной» | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 |
| Котельная с. Ащебутак | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 |
| Котельная с. Буранное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 |
| Котельная с. Буранное (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 |
| Котельная с. Дружба (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 |
| Котельная с. Маякское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 |
| Котельная с. Покровка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 |
| Котельная с. Угольное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 |
| Котельная с. Казанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 |
| Котельная с. Линевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 |
| Котельная с. Линевка (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 |
| Котельная «АБК» БАЗА | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 |

## 8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Информация о запасах аварийного топлива представлена в Главе 1, Части 8, п.8.2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива производится на основании приказа Министерства энергетики РФ от 04.09.2008г. №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Согласно ему, норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Методика расчета:

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 100).

Таблица 100

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

3. Для котельных, работающих на местных видах топлива, ННЗТ не устанавливается.

4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ  определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа.

6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Нормативные запасы аварийных видов топлива отсутствуют.

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

## 9.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы системы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

Из формулы  можно получить нормативный поток отказов элементов системы теплоснабжения:

=0,03 1/год – нормативный поток отказов для источника теплоты.

=0,1 1/год – нормативный поток отказов для тепловых сетей.

=0,01 1/год – нормативный поток отказов для потребителя теплоты.

## 9.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами. А значит, нормативная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии не должна превышать время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C. Нормативное расчетное время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C при различных температурах наружного воздуха приведено в таблице 101.

Таблица 101

Нормативное расчетное время снижения температуры в отапливаемых помещениях

жилых и общественных зданий

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

## 9.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 102. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 102

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |

## 9.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемом в системах теплоснабжения г.о. Соль-Илецк, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Поскольку сведения о повреждениях и восстановлениях тепловых сетей предоставлены частично, с отсутствующими основными позициями (диаметр, год прокладки, вид повреждения и пр.), анализ повреждений в этих тепловых сетях не может быть проведен. Соответственно, корректная оценка надежности теплоснабжения не может быть произведена.

На данном этапе разработки схемы теплоснабжения предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, не предусматриваются.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Разделе 4 и 5 Схемы теплоснабжения. Капитальные затраты по группам проектов приведены в таблице 103.

## 10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающей организации

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд - это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Для достижения поставленной цели, должны быть решены следующие задачи:

- Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

- Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату

процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.

Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р.

Целями Программы являются:

- Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов в 2007-2020 годах.

- Формирование в России энергоэффективного общества.

В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:

- введение управления системами централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения вместо сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечки теплоносителя;

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

## 10.3. Эффективность инвестиций

Основными статьями экономии в результате реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей являются:

1. Снижение расхода топлива на котельных г.о. Соль-Илецк за счет установки новых котлов с более высоким КПД.

2. Снижение тепловых потерь в тепловых сетях котельных г.о. Соль-Илецк за счет замены трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий.

Результаты расчета экономического эффекта представлены в таблице 104.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий составляет 643,18 тыс. руб. в год.

Период окупаемости рассчитывается следующим образом:

где:

– поток денежных средств, полученных за год;

– инвестируемые средства, руб.

Общий срок окупаемости мероприятий – 25,7 года.

## 10.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Таблица 103

Капитальные затраты на проведение мероприятий по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Наименование мероприятия | Сроки и стоимость реализации мероприятия, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 | Всего |
| Котельная №1 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 2 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 3 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 4 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 5 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 7 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 8 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 9 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 13 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 14 | Установка нового водогрейного котла (замена старых) DuoP-1500 кВт, (1,5 МВт/1,290 Гкал/ч) (замена старых котлов) | - | 0,32963 | 0,32963 | 0,32963 | - | - | - | 0,98889 |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-2000 кВт, (2,0 МВт/1,720 Гкал/ч) (замена старых котлов) | - | 0,391135 | 0,391135 | 0,391135 | - | - | - | 1,173405 |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-3500 кВт, (3,5 МВт/3,01 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | - | 1,4129 | 1,4129 | 1,4129 | - | - | - | 4,2387 |
|  | Установка нового парового котла Vapoterm 500-8 в полной комплектации с экономайзером, (0,500 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | - | 0,29585 | 0,29585 | 0,29585 | - | - | - | 0,88755 |
|  | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 17 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная В/Ч 67707 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная ЮК 25/6 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная к-та «Степной» | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ащебутак | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Маякское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Покровка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Угольное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Казанка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная «АБК» БАЗА | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
|  | Итого | - | 2,429515 | 11,679515 | 2,429515 | - | - | - | 16,538545 |

Таблица 104

Результаты расчета экономического эффекта

| Источник теплоснабжения | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий | Средний срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В процентном выражении | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб./год |  |
| Котельная №1 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 7 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 8 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 13 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 14 | Установка нового водогрейного котла (замена старых) DuoP-1500 кВт, (1,5 МВт/1,290 Гкал/ч) (замена старых котлов) | 988,890 | 5 | 49,445 | 98,11 | 10,1 |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-2000 кВт, (2,0 МВт/1,720 Гкал/ч) (замена старых котлов) | 1173,405 | 5 | 58,67025 | 104,67 | 11,2 |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-3500 кВт, (3,5 МВт/3,01 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | 4238,700 | 5 | 211,935 | 354,6 | 12,0 |
|  | Установка нового парового котла Vapoterm 500-8 в полной комплектации с экономайзером, (0,500 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | 887,550 | 5 | 44,3775 | 85,8 | 10,3 |
|  | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная № 17 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная В/Ч 67707 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная ЮК 25/6 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная к-та «Степной» | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Ащебутак | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Буранное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Буранное (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Егинсай (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Покровка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Троицкое (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Угольное (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Казанка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Линевка (школа) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Линевка (больница) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
| Котельная «АБК» БАЗА | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 | - | - | - | - |
|  | Итого | 16538,545 | - | - | 643,18 | 25,7 |

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

8.1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

8.2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

8.3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

8.4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)  тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

8.5. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8.6. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3 отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у Соль-Илецкого муниципального многоотраслевого производственного предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3 технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3 согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для г.о. Соль-Илецк - Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3.