ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Схема теплоснабжения

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период до 2037 г.

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Генеральный директор _____________ Ю.Г. Кашев

Ульяновск, 2017

Оглавление

Используемые в настоящем документе понятия	5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта	8

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	8

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя	13

1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе	17

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	18

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	22

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	37

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	37

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	38

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	45

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	45

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	45

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	45

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	54

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	54

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	54

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	55

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть	55

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	55

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	55

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	56

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	57

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	57

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	57

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	58

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	58

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	59

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	59

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	66

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	66

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	68

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	68

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	69

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	70

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	72

# Используемые в настоящем документе понятия

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования (МО) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития МО, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учѐтом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности, экономичности.

Описание тепловых сетей и источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения. Описание также формируется с использованием материалов завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, тепловые схемы источников тепловой энергии, зоны действия источников, энергетические балансы источников тепловой энергии по годам и максимальным часовым интервалам и т. д.).

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчѐтный срок.

Правовой базой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г.о. Соль-Илецк 2037 года является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Постановлением Правительства РФ от 2202.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 20.12.2012 г. №565/667  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Технической базой разработки являются:

1. Утвержденный генеральный план населенного пункта.

2.  Утвержденные тарифы за последние 3 года. Структура тарифов на момент разработки схемы.

3. Утвержденные нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (установленные органами исполнительной власти субъекта РФ).

4. Перечень бесхозяйных сетей.

5. Материалы энергетических обследований  (за последние 5 лет).

6. Инвестиционные программы, программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры (действующие).

7. Технические паспорта тепловых сетей, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, насосных станций, устройств защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей.

8. Принципиальные тепловые схемы котельных, ЦТП, насосных станций.

9. Данные отчетов теплоснабжающих и теплосетевых организаций по фактическому потреблению, производству, передаче энергетических ресурсов за последние 3 года.

10. Утвержденные графики регулирования отпуска тепла на источниках теплоснабжения.

11. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь в тепловых сетях, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию, создания запасов топлива.

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществляется органами местного самоуправления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории населенного пункта

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения (до 2022 года), на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Схема территориального деления муниципального образования представлена на  рисунке 1. Перечень официальных наименований планировочных зон, использованных при разработке схемы теплоснабжения, приведен в таблице 1.

Рисунок 1

Схема территориального деления муниципального образования

(Схема территориального планирования муниципального образования)

Таблица 1

Перечень официальных наименований планировочных зон муниципального

образования, использованных при разработке схемы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование планировочных зон |
| --- | --- |
| 1 | г.о. Соль-Илецк |

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

План перспективной застройки муниципального образования отсутствует.

Площади строительных фондов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Площади строительных фондов

| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| г.о. Соль-Илецк | Жилищный фонд | тыс. м2 | 867,93 | 867,93 | 867,93 | 867,93 | 867,93 | 867,93 | 867,93 | 867,93 |
|  | Общественные здания | тыс. м2 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 |

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2037 года. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.

Результаты анализа прогноза прироста тепловых нагрузок представлены в таблице 3.

.

Таблица 3

Результаты анализа прогноза прироста тепловой мощности

| Наименование элемента территориального деления, тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Базовый год 2016 | 2017-2021 |
| г.о. Соль-Илецк | 208,765 | 11,972 | 18,357 | 239,094 | 208,765 | 11,972 | 18,357 | 239,094 |
| Жилищный фонд | 187,465 | 10,734 | 16,488 | 214,687 | 187,465 | 10,734 | 16,488 | 214,687 |
| Общественные здания | 21,3 | 1,238 | 1,869 | 24,407 | 21,3 | 1,238 | 1,869 | 24,407 |
|  | 2022-2026 | 2027-2037 |
| г.о. Соль-Илецк | 208,765 | 11,972 | 18,357 | 239,094 | 208,765 | 11,972 | 18,357 | 239,094 |
| Жилищный фонд | 187,465 | 10,734 | 16,488 | 214,687 | 187,465 | 10,734 | 16,488 | 214,687 |
| Общественные здания | 21,3 | 1,238 | 1,869 | 24,407 | 21,3 | 1,238 | 1,869 | 24,407 |

Результаты анализа прироста теплопотребления для перспективной застройки приведены в таблице 4.

Таблица 4

Прогноз прироста теплопотребления для перспективной застройки

| Наименование элемента территориального деления, тип застройки | Теплопотребление, тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Базовый год 2016 | 2017-2021 |
| г.о. Соль-Илецк | 520,8687 | 29,87014 | 45,80072 | 596,5395 | 520,8687 | 29,87014 | 45,80072 | 596,5395 |
| Жилищный фонд | 467,7252 | 26,78133 | 41,13756 | 535,6441 | 467,7252 | 26,78133 | 41,13756 | 535,6441 |
| Общественные здания | 53,1435 | 3,08881 | 4,663155 | 60,89547 | 53,1435 | 3,08881 | 4,663155 | 60,89547 |
|  | 2022-2026 | 2027-2037 |
| г.о. Соль-Илецк | 520,8687 | 29,87014 | 45,80072 | 596,5395 | 520,8687 | 29,87014 | 45,80072 | 596,5395 |
| Жилищный фонд | 467,7252 | 26,78133 | 41,13756 | 535,6441 | 467,7252 | 26,78133 | 41,13756 | 535,6441 |
| Общественные здания | 53,1435 | 3,08881 | 4,663155 | 60,89547 | 53,1435 | 3,08881 | 4,663155 | 60,89547 |

## 1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется с учетом пропускной способности водяных тепловых сетей и годовых потерь тепловой энергии теплосетями через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников рассчитаны для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали по состоянию на 2016 год, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2037 г. |
| Котельная №1 | 0,465 | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| Котельная № 2 | 0,328 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 |
| Котельная № 3 | 1,248 | 5,306 | 5,306 | 5,306 | 5,306 |
| Котельная № 5 | 0,082 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Котельная № 6 | 0,410 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| Котельная № 7 | 0,677 | 2,879 | 2,879 | 2,879 | 2,879 |
| Котельная № 8 | 0,202 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| Котельная № 9 | 0,437 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| Котельная № 13 | 0,033 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная № 14 | 1,091 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 4,639 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,347 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,219 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,281 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,093 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,048 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,103 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,077 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,013 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,055 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,068 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,061 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,083 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,061 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,090 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,039 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,082 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,097 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,069 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,089 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,126 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,074 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,068 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,060 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,136 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,170 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,056 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,03 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - | - | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,05 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,210 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,045 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,225 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,069 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,085 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,022 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,08 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,128 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,097 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,109 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,084 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,077 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,085 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,097 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,057 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,026 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,042 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,03 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,047 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,069 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | - | - | - | - | - |
| Котельная «АБК» БАЗА | - | - | - | - | - |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в приложении №1.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в г.о. Соль-Илецк сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой.

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены в приложении №2.

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии оказывают влияние на:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

2.4.1. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2021 год

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 год представлен в таблице 6.

Таблица 6

Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой

нагрузки по состоянию на 2021 год, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 1,469 | 0,073 | 1,542 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 1,217 | 0,061 | 1,278 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 8,004 | 0,400 | 8,404 | 14,664 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,243 | 0,012 | 0,255 | -0,010 |
| Котельная № 6 | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,975 | 0,049 | 1,024 | 3,859 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 2,869 | 0,143 | 3,012 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,623 | 0,031 | 0,654 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 1,784 | 0,089 | 1,873 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,34 | 0,34 | 0,336 | 0,074 | 0,004 | 0,078 | 0,258 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 7,132 | 0,357 | 7,489 | 2,051 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,421 | 0,021 | 0,442 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 1,11 | 0,056 | 1,166 | 5,960 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,319 | 0,016 | 0,335 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,241 | 0,012 | 0,253 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,347 | 0,017 | 0,364 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,115 | 0,006 | 0,121 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,143 | 0,007 | 0,150 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 1,05 | 0,053 | 1,103 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,136 | 0,007 | 0,143 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,106 | 0,005 | 0,111 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,072 | 0,004 | 0,076 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,097 | 0,005 | 0,102 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,183 | 0,009 | 0,192 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,119 | 0,006 | 0,125 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,079 | 0,004 | 0,083 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,054 | 0,003 | 0,057 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,872 | 0,044 | 0,916 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,065 | 0,003 | 0,068 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,052 | 0,003 | 0,055 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,47 | 0,024 | 0,494 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,386 | 0,019 | 0,405 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,206 | 0,010 | 0,216 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,128 | 0,006 | 0,134 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,047 | 0,002 | 0,049 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 0,001 | 0,011 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,316 | 0,016 | 0,332 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,291 | 0,015 | 0,306 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,196 | 0,010 | 0,206 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,053 | 0,003 | 0,056 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,099 | 0,005 | 0,104 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,303 | 0,015 | 0,318 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,09 | 0,005 | 0,095 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,408 | 0,020 | 0,428 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,26 | 0,013 | 0,273 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,08 | 0,004 | 0,084 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,127 | 0,006 | 0,133 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,307 | 0,015 | 0,322 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,062 | 0,003 | 0,065 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,435 | 0,022 | 0,457 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,154 | 0,008 | 0,162 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,218 | 0,011 | 0,229 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,289 | 0,014 | 0,303 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,156 | 0,008 | 0,164 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,265 | 0,013 | 0,278 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,086 | 0,004 | 0,090 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,015 | 0,001 | 0,016 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,017 | 0,001 | 0,018 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,031 | 0,002 | 0,033 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,039 | 0,002 | 0,041 | 0,024 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что к 2021 году:

- расчетная тепловая нагрузка не изменится по отношению к уровню 2016 года;

- располагаемая тепловая мощность увеличится на 0,482 Гкал/ч по отношению к уровню 2016 года;

- потери в тепловых сетях не изменятся по отношению к уровню 2016 года;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности увеличится на 0,482 Гкал/ч по отношению к уровню 2016 года.

2.4.2. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2026 год

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026 год представлен в таблице 7.

Таблица 7

Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой

нагрузки по состоянию на 2026 год, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 1,469 | 0,073 | 1,542 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 1,217 | 0,061 | 1,278 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 8,004 | 0,400 | 8,404 | 14,664 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,243 | 0,012 | 0,255 | -0,010 |
| Котельная №6 | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,975 | 0,049 | 1,024 | 3,859 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 2,869 | 0,143 | 3,012 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,623 | 0,031 | 0,654 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 1,784 | 0,089 | 1,873 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,34 | 0,34 | 0,336 | 0,074 | 0,004 | 0,078 | 0,258 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 7,132 | 0,357 | 7,489 | 2,051 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,421 | 0,021 | 0,442 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 1,11 | 0,056 | 1,166 | 5,960 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,319 | 0,016 | 0,335 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,241 | 0,012 | 0,253 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,347 | 0,017 | 0,364 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,115 | 0,006 | 0,121 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,143 | 0,007 | 0,150 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 1,05 | 0,053 | 1,103 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,136 | 0,007 | 0,143 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,106 | 0,005 | 0,111 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,072 | 0,004 | 0,076 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,097 | 0,005 | 0,102 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,183 | 0,009 | 0,192 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,119 | 0,006 | 0,125 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,079 | 0,004 | 0,083 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,054 | 0,003 | 0,057 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,872 | 0,044 | 0,916 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,065 | 0,003 | 0,068 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,052 | 0,003 | 0,055 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,47 | 0,024 | 0,494 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,386 | 0,019 | 0,405 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,206 | 0,010 | 0,216 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,128 | 0,006 | 0,134 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,047 | 0,002 | 0,049 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 0,001 | 0,011 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,316 | 0,016 | 0,332 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,291 | 0,015 | 0,306 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,196 | 0,010 | 0,206 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,053 | 0,003 | 0,056 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,099 | 0,005 | 0,104 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,303 | 0,015 | 0,318 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,09 | 0,005 | 0,095 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,408 | 0,020 | 0,428 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,26 | 0,013 | 0,273 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,08 | 0,004 | 0,084 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,127 | 0,006 | 0,133 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,307 | 0,015 | 0,322 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,062 | 0,003 | 0,065 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,435 | 0,022 | 0,457 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,154 | 0,008 | 0,162 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,218 | 0,011 | 0,229 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,289 | 0,014 | 0,303 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,156 | 0,008 | 0,164 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,265 | 0,013 | 0,278 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,086 | 0,004 | 0,090 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,015 | 0,001 | 0,016 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,017 | 0,001 | 0,018 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,031 | 0,002 | 0,033 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,039 | 0,002 | 0,041 | 0,024 |

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки показывает, что к 2026 году:

- расчетная тепловая нагрузка не изменится по отношению к уровню 2021 года;

- располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2021 года;

- потери в тепловых сетях не изменятся по отношению к уровню 2021 года;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности не изменится по отношению к уровню 2021 года.

2.4.3. Балансы тепловой мощности по состоянию на 2037 год

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2037 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой

нагрузки по состоянию на 2037 год, Гкал/ч

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,253 | 4,253 | 4,040 | 1,469 | 0,073 | 1,542 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 1,548 | 1,548 | 1,471 | 1,217 | 0,061 | 1,278 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 24,282 | 24,282 | 23,068 | 8,004 | 0,400 | 8,404 | 14,664 |
| Котельная № 5 | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,243 | 0,012 | 0,255 | -0,010 |
| Котельная № 6 | 5,14 | 5,14 | 4,883 | 0,975 | 0,049 | 1,024 | 3,859 |
| Котельная № 7 | 3,956 | 3,956 | 3,758 | 2,869 | 0,143 | 3,012 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 1,032 | 1,032 | 0,980 | 0,623 | 0,031 | 0,654 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 2,963 | 2,963 | 2,815 | 1,784 | 0,089 | 1,873 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,34 | 0,34 | 0,336 | 0,074 | 0,004 | 0,078 | 0,258 |
| Котельная № 14 | 10,03 | 10,03 | 9,54 | 7,132 | 0,357 | 7,489 | 2,051 |
| Котельная В/Ч 67707 | 12,99 | 12,99 | 12,341 | 0,421 | 0,021 | 0,442 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 7,5 | 7,5 | 7,125 | 1,11 | 0,056 | 1,166 | 5,960 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,319 | 0,016 | 0,335 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,241 | 0,012 | 0,253 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,347 | 0,017 | 0,364 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,115 | 0,006 | 0,121 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,143 | 0,007 | 0,150 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 1,05 | 0,053 | 1,103 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,136 | 0,007 | 0,143 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,106 | 0,005 | 0,111 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,139 | 0,139 | 0,132 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,0687 | 0,0687 | 0,065 | 0,072 | 0,004 | 0,076 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,097 | 0,005 | 0,102 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,257 | 0,257 | 0,244 | 0,183 | 0,009 | 0,192 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,119 | 0,006 | 0,125 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,079 | 0,004 | 0,083 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,103 | 0,103 | 0,098 | 0,054 | 0,003 | 0,057 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,872 | 0,044 | 0,916 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,065 | 0,003 | 0,068 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,129 | 0,129 | 0,123 | 0,148 | 0,007 | 0,155 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,0429 | 0,0429 | 0,041 | 0,052 | 0,003 | 0,055 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,859 | 0,859 | 0,816 | 0,47 | 0,024 | 0,494 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,386 | 0,019 | 0,405 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,35 | 0,35 | 0,333 | 0,206 | 0,010 | 0,216 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,057 | 0,003 | 0,060 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,001 | 0,013 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,12 | 0,12 | 0,114 | 0,128 | 0,006 | 0,134 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,047 | 0,002 | 0,049 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 0,001 | 0,011 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,316 | 0,016 | 0,332 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,291 | 0,015 | 0,306 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 | 0,206 | 0,196 | 0,196 | 0,010 | 0,206 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,152 | 0,152 | 0,144 | 0,053 | 0,003 | 0,056 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,022 | 0,001 | 0,023 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,054 | 0,054 | 0,051 | 0,099 | 0,005 | 0,104 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,275 | 0,275 | 0,261 | 0,303 | 0,015 | 0,318 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,171 | 0,171 | 0,162 | 0,09 | 0,005 | 0,095 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,515 | 0,515 | 0,489 | 0,408 | 0,020 | 0,428 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,085 | 0,085 | 0,081 | 0,083 | 0,004 | 0,087 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,343 | 0,343 | 0,326 | 0,26 | 0,013 | 0,273 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,08 | 0,004 | 0,084 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,43 | 0,43 | 0,409 | 0,127 | 0,006 | 0,133 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,307 | 0,015 | 0,322 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,062 | 0,003 | 0,065 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,516 | 0,516 | 0,490 | 0,435 | 0,022 | 0,457 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,154 | 0,008 | 0,162 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,218 | 0,011 | 0,229 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,258 | 0,258 | 0,245 | 0,289 | 0,014 | 0,303 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,309 | 0,309 | 0,294 | 0,156 | 0,008 | 0,164 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,265 | 0,013 | 0,278 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,172 | 0,172 | 0,163 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,137 | 0,137 | 0,130 | 0,086 | 0,004 | 0,090 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,002 | 0,036 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,015 | 0,001 | 0,016 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,06 | 0,06 | 0,057 | 0,017 | 0,001 | 0,018 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,031 | 0,002 | 0,033 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,068 | 0,068 | 0,065 | 0,039 | 0,002 | 0,041 | 0,024 |

Анализ балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки показывает, что к 2037 году:

- расчетная тепловая нагрузка не изменится по отношению к уровню 2026 года;

- располагаемая тепловая мощность не изменится по отношению к уровню 2026 года;

- потери в тепловых сетях не изменятся по отношению к уровню 2026 года;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности не изменится по отношению к уровню 2026 года.

2.4.4. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки

Анализ характеристик теплоисточников, оборудования, параметров потребителей позволяет определить значения резервов (дефицитов) тепловой мощности источников теплоснабжения.

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности котельных г.о. Соль-Илецк представлены в таблице 9.

Таблица 9

Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2021 г. | 2026 г. | 2037 г. |
| Котельная №1 | 2,498 | 2,498 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Котельная № 3 | 14,664 | 14,664 | 14,664 |
| Котельная № 5 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| Котельная № 6 | 3,859 | 3,859 | 3,859 |
| Котельная № 7 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| Котельная № 8 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная № 9 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| Котельная № 13 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная № 14 | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| Котельная В/Ч 67707 | 11,898 | 11,898 | 11,898 |
| Котельная ЮК 25/6 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| Котельная с. Ащебутак | -0,009 | -0,009 | -0,009 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | -0,057 | -0,057 | -0,057 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | -0,858 | -0,858 | -0,858 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная с. Дружба (школа) | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | -0,004 | -0,004 | -0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | -0,622 | -0,622 | -0,622 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | -0,014 | -0,014 | -0,014 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (школа) | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | -0,053 | -0,053 | -0,053 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | -0,057 | -0,057 | -0,057 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | -0,077 | -0,077 | -0,077 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | -0,058 | -0,058 | -0,058 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Котельная с. Линевка (школа) | -0,148 | -0,148 | -0,148 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В настоящее время на существующих котельных водоподготовительные установки отсутствуют.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

Результаты расчетов и анализа перспективных значений подпитки тепловой сети приведены в таблице 10. Данные значения обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях строящихся источников муниципального образования.

Таблица 10

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник теплоснабжения | Фактическая производительность, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная № 2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 3 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная № 4 | 0,001 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 6 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная № 7 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная № 8 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 9 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 13 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 14 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная ЮК 25/6 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад 140 мест) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлен в таблице 11.

Таблица 11

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

| Источник | Объем трубопровода, м3 | Потери теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | 12,775 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Котельная № 2 | 11,159 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Котельная № 3 | 29,271 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| Котельная № 4 | 0,128 | 0,003 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | 0,633 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная № 6 | 12,6 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Котельная № 7 | 33,512 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Котельная № 8 | 6,794 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Котельная № 9 | 16,379 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Котельная № 13 | 0,182 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная № 14 | 79,41 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Котельная В/Ч 67707 | 6,692 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Котельная ЮК 25/6 | 2,9799 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,844 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,3925 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,599 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,362 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 0,117 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,934 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,282 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,196 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 1,169 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,196 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,353 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,766 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,137 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Маякское (школа) | 2,005 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 1,592 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,137 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,299 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,146 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,569 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,447 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,283 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,098 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 1,234 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,079 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 1,755 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,695 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,029 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад 140 мест) | 0,874 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,476 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Угольное (школа) | 1,124 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,292 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,263 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,828 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,828 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,167 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,167 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,059 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,0785 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «АБК» БАЗА | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ перспективных балансов потерь теплоносителя в аварийных режимах работы позволил сделать вывод, что потери теплоносителя не изменятся потому, что в МО не запланированы мероприятия, связанные с изменением объема тепловых сетей и параметров теплоносителя.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок планируются в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующих теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна удовлетворить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Оборудование источников тепловой энергии морально и физически устарело в связи с малоэффективным и длительно эксплуатируемым оборудованием, следовательно, в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования, необходимо провести техническое перевооружение источников тепловой энергии с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 4000,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная № 2 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 3000,00 |  |  |
| Котельная № 3 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления, капитальный ремонт котельной | 10000,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
|  | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко № 1, 2, 3, 4, 6,7,8, 10,18, ул. Красноармейская, 92 |  | 2024 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
|  | Разработка проекта котельной КБТа- 6,5 МВт, расположенной по адресу: г. Соль-Илецк, Гонтаренко, выполнение строительно-монтажных пусконаладочных работ | ПИР 706,024 СМР 34171,93 | 2021-2022 г. По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
|  | Строительство автоматизированной газовой блочно-модульной котельной |  | 2024г. |  |
|  | Разработка проекта котельной КБТа-4,6 МВт., расположенной по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, 102 выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. | 697,798 24183,21 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | Работы выполнены в 2019 году |
|  | Реконструкция участка тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, по ул. Парижских Коммунаров, 102 | 5060,303 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа | Работы выполнены в 2022 г. |
| Котельная № 4 | Отключить от системы ЦТС жилой дом по адресу: г. Соль-Илецк ул. Ленина, д. 15 «А» |  | 2020 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | Работы выполнены в 2020 г. |
| Котельная 4а | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, 167, ул. Московская, д. 147 |  | 2021 г. При готовности владельцев жилых помещений перейти на индивидуальное отопление | В 2021 году отключен от системы ЦТС жилой дом, по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д.167 |
| Котельная № 5 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 1000,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная № 6 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 6000,0 |  |  |
| Котельная № 7 | Осуществление автоматизации, перевод на без операторную работу |  | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
|  | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, улица Железнодорожная 2, 4, 6 и 7 |  | 2024 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | В 2021 году отключен от системы ЦТС жилой дом, по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, 2. |
| Котельная № 8 | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления Капитальный ремонт котельной | 2500,00 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная № 9 | Капитальный ремонт котельной | 4000,00 |  |  |
| Котельная № 13 | Замена имеющихся чугунных котлов КЧМ-5 на 2 котла RS-D (0,34 Гкал/ч) | 537,99 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
|  | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 |  |  |
|  | Погода зависимая автоматика регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 150,00 |  |  |
| Котельная №14 | Установка нового водогрейного котла (замена старых) DuoP-1500 кВт, (1,5 МВт/1,290 Гкал/ч) (замена старых котлов) | 988,890 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-2000 кВт, (2,0 МВт/1,720 Гкал/ч) (замена старых котлов) | 1173,405 |  |  |
|  | Установка нового водогрейного котла DuoP-3500 кВт, (3,5 МВт/3,01 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | 4238,700 |  |  |
|  | Установка нового парового котла Vapoterm 500-8 в полной комплектации с экономайзером, (0,500 Гкал/ч), (2 шт.) (замена старых котлов) | 887,550 |  |  |
|  | Установка системы диспетчеризации на вводимой котельной с выводом информации на пульт управления | 125,00 |  |  |
|  | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, улица Сорокинская, д. 2,4, |  | 2024 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
|  | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Территория Кирзавода, д. 4 |  | 2024 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
| Котельная В/Ч 67707 | Отключить от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: г. Соль-Илецк ул. Победы, 5 (10,14,15,16,17, 19,20,28,30,31) |  | 2022 г. При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление | В 2020 году отключен от системы ЦТС жилой дом по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Победы -5, д. 19 |
| Котельная ЮК 25/6 | Отключить от системы ЦТС жилой дом, расположенный по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6 |  | 2020-2021г При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
|  | Замена котлов и теплообменника | 5500,00 | 2021 |  |
| Котельная ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологичес- кий техникум» | Отключить от системы ЦТС жилой дом по адресу: г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 |  | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
| Котельная с. Ащебутак (школа) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 40,8 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Замена тепловой сети труба D57, ППУ – 100 м. /в двухтрубном исполнении/ | 121,380 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Замена тепловой сети труба D57, ППУ – 40 м. /в двухтрубном исполнении/ | 48,552 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Буранное (школа) | Замена предохранительных клапанов, насосной группы | 109,2 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Замена запорной арматуры | 52,8 |  |  |
| Котельная с. Буранное (больница) | Замена насосной группы предохранительных клапанов, | 105,6 |  |  |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Замена предохранительных клапанов, насосной группы, теплоизоляция наружных теплотрасс | 69,12 |  |  |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Замена газового котла, газового клапана, замена насоса | 225,0 |  |  |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Замена газового котла, замена теплотрассы-50м | 243,6 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Григорьевка ФКУ КП-12 УФИСН России (жилые дома) | Отключение от системы ЦТС жилые дома, расположенные по адресу: п. Чашкан, пер. Восточный, 2, 3 | - | При готовности владельцев жилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме одновременно провести работы по переводу на индивидуальное отопление |  |
| Котельная с. Дружба (школа) | Замена тепловой сети труба D57, ППУ – 25 м. /в двухтрубном исполнении/ Замена газового котла 2 шт., /100 КВт - 99 780,00/ 199 560 р. без учета проектно-монтажных работ | 30,345 199,560 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Замена газового котла | 180,0 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Замена газового котла/2/, замена дымовой трубы, запорной арматуры | 390,0 |  |  |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Замена газового котла | 60,0 |  |  |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Замена запорно-регулирующей арматуры | 3,0 |  |  |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 33,0 |  |  |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 40,2 |  |  |
| Котельная с. Егинсай (школа) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Замена газового котла/4/, газорегулятора, замена теплотрассы 200 м., насоса, кранов | 1161,36 |  |  |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Замена тепловой сети труба D25, ППУ – 35 м. /в двухтрубном исполнении/ ст-ть материала 38 021,2р. Замена газового котла 2 шт., /100 КВт - 99 780,00/ - 199560 р. без учета проектно-монтажных работ | 38,021 199,560 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Замена газового котла /2/, газового клапана, замена газоходов и дымовых труб, насоса, кранов | 417,12 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Замена газового котла, замена газоходов и дымовых труб | 198,0 |  |  |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Замена газового котла, газового Клапана | 195,6 |  |  |
| Котельная с. Маякское (школа) | Замена предохранительных клапанов, ЭКМ | 15,36 |  |  |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Замена насоса, запорно-регулирующей арматуры | 100,0 |  |  |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Замена газового котла | 60,0 |  |  |
| Котельная с. Пригородное (школа) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Замена насоса, запорной арматуры | 39,6 |  |  |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Замена насоса, ЭКМ | 33,5 |  |  |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная с. Перовка (школа) | Замена газового котла /2/, газового клапана | 375,6 |  |  |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Замена газового котла, газового клапана, замена насоса, кранов | 232,92 |  |  |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Монтаж тепловой сети труба D32, ППУ – 50 м. /в двухтрубном исполнении/ ст-ть материала 28 609,5 р. /п.м. 572,19 р./ /котельная исключится из системы т/снабжения объекта/ | 28,609 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с.Первомайское (школа) | перевооружение не требуется | - | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Покровка (школа) | Замена запорно-регулирующей арматуры | 11,4 |  |  |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Замена насоса, манометров | 36,6 |  |  |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Замена газового котла, замена насосов, манометров, экм | 214,8 |  |  |
| Котельная ст. Цвиллинга (клуб) | Замена манометров | 1,8 |  |  |
| Котельная ст. Маячная (школа) | Замена насоса, предохранительных клапанов, ЭКМ, манометров | 65,6 |  |  |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Замена котла, насосов, манометров | 152,5 |  |  |
| Котельная с. Троицкое (школа) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Замена теплоизоляции трубопровода отопления | 33,12 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Замена насоса, запорной арматуры | 40,8 |  |  |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Замена насоса | 90,0 |  |  |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад 140 мест) | перевооружение не требуется | - |  |  |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Замена насоса, запорной арматуры, клапанов | 80,0 |  |  |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Замена манометров, ЭКМ | 7,8 |  |  |
| Котельная с. Угольное (школа) | Замена газового регулятора, замена насоса, запорной арматуры, клапанов | 131,5 |  |  |
| Котельная с. Казанка (школа) | Замена газового котла /2/, покраска, замена манометров, запорной арматуры, ЭКМ | 159,48 |  |  |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Замена манометров | 3,2 |  |  |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Замена газового котла, замена насосов, ЭКМ, манометров | 40,5 |  |  |
| Котельная с. Линевка (школа) | Замена газового котла /1/, замена насоса, манометров теплоизоляция теплотрассы - 85м. | 349,5 |  |  |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Замена тепловой сети труба D57, ППУ – 45 м. /в двухтрубном исполнении/ Замена газового котла 2 шт., /80 КВт - 98 648,00/ - без учета проектно-монтажных работ | 54,621 197,296 | По мере утверждения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по выполнению мероприятия в бюджете городского округа |  |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Замена газового котла /1/, /, замена насоса, манометров, клапанов, замена теплотрассы – 50 м. | 308,6 |  |  |
| Котельная с. Линевка (больница) | Замена теплотрассы – 60 м. | 30,0 |  |  |

В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по объекту «Техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения г. Соль-Илецка Оренбургской области. Реконструкция газовой котельной №3.

## 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в муниципальном образовании не планируется, источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения отсутствуют.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

Вопрос разработки мер по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не является актуальным для муниципального образования, так как источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории МО отсутствуют.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Необходимость распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии, отсутствуют.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

Оптимальные температурные графики представлены в Обосновывающих материалах (Глава 1, пункт 3.6).

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

- на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности указаны в пункте 5.4.

## 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Проведенный анализ показал, что ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

## 4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Описание видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии, представлено в Главе 1, Части 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей отсутствуют.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На данном этапе проектирование новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективной застройки не представляется возможным, так как не определены конкретные площадки нового строительства. В дальнейшем, при актуализации данной Схемы теплоснабжения и при определении конкретных площадок нового строительства данный раздел может быть скорректирован на основании вышеуказанных данных

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Вместе с тем сфера теплоснабжения в нашей стране имеет высокую социальную и экономическую значимость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения и потребляет около 40% первичных топливных ресурсов, более 60% которых составляет природный газ.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

В системе теплоснабжения г.о. Соль-Илецк наблюдается высокий физический износ тепловых сетей на большинства котельных. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс. Без осуществления замены трубопроводов к расчетному сроку реализации Схемы теплоснабжения все сети исчерпают свой эксплуатационный ресурс.

Таким образом, для повышения эффективности предлагается частичная реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Пенополиуретан имеет следующие преимущества:

- для монтажа и эксплуатации ППУ не требуются использование покровных материалов и крепежа;

- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любой сложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;

- малый вес и высокая прочность;

- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/мК);

- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению, плесени);

- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающий горения);

- низкое водопоглощение;

- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механических повреждений).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

## 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Анализ перспективных топливных балансов теплоисточников МО по видам топлива представлен в таблице 13.

Таблица 13

Прогнозное потребление топлива энергоисточниками муниципального образования

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2016 г. | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| Котельная №1 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 | 0,510/0,605 |
| Котельная № 2 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 | 0,314/0,373 |
| Котельная № 3 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 | 3,409/4,042 |
| Котельная № 5 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 | 0,082/0,098 |
| Котельная № 6 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 | 0,178/0,211 |
| Котельная № 7 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 | 1,033/1,224 |
| Котельная № 8 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 | 0,152/0,18 |
| Котельная № 9 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 | 0,602/0,714 |
| Котельная № 13 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 | 0,039/0,046 |
| Котельная № 14 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 | 2,143/2,541 |
| Котельная В/Ч 67707 | Мазут, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 | 0,0028/3,68 |
| Котельная ЮК 25/6 | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 | 1,223/1,451 |
| Котельная с. Ащебутак | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 | 0,151/0,172 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 | 0,110/0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 | 0,062/0,071 |
| Котельная с. Буранное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 | 0,167/0,191 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 | 0,109/0,124 |
| Котельная с. Буранное (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 | 0,110/0,126 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 | 0,124/0,141 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 | 0,041/0,047 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 | 0,061/0,069 |
| Котельная с. Дружба (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 | 0,078/0,089 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 | 0,032/0,036 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 | 0,070/0,080 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 | 0,020/0,022 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 | 0,121/0,138 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 | 0,065/0,074 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 | 0,052/0,060 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 | 0,058/0,067 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 | 0,123/0,140 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 | 0,031/0,035 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 | 0,098/0,111 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 | 0,012/0,013 |
| Котельная с. Маякское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 | 0,280/0,319 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 | 0,246/0,280 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 | 0,013/0,015 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 | 0,108/0,125 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 | 0,067/0,077 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 | 0,010/0,012 |
| Котельная с. Перовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 | 0,113/0,129 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 | 0,009/0,010 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 | 0,117/0,134 |
| Котельная с. Покровка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 | 0,130/0,149 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 | 0,135/0,153 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 | 0,036/0,040 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 | 0,015/0,017 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 | 0,028/0,032 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 | 0,184/0,210 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 | 0,060/0,069 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 | 0,278/0,317 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 | 0,060/0,068 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 | 0,175/0,200 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 | 0,046/0,052 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад 140 мест) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 | 0,119/0,135 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 | 0,029/0,033 |
| Котельная с. Угольное (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 | 0,225/0,256 |
| Котельная с. Казанка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 | 0,096/0,109 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 | 0,122/0,139 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 | 0,162/0,185 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 | 0,132/0,151 |
| Котельная с. Линевка (школа) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 | 0,125/0,143 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 | 0,034/0,038 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 | 0,077/0,088 |
| Котельная с. Линевка (больница) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 | 0,038/0,044 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 | 0,034/0,039 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 | 0,035/0,040 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 | 0,048/0,054 |
| Котельная «АБК» БАЗА | Природный газ, тыс. м3/ условное топливо, тыс. т.у.т | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 | 0,047/0,053 |

Структура потребления топлива по энергоисточникам на протяжении всего рассматриваемого периода не претерпевает существенных изменений. Основным потребителем топлива на энергетические нужды в муниципальном образовании на данный момент является котельная №3.

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 14.

Таблица 14

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Капитальные затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 | Всего |
| Котельная №1 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 2 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 3 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 5 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 6 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 7 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 8 | - | - | 0,275 | - | - | - | - | 0,275 |
| Котельная № 9 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная № 13 | - | - | 0,813 | - | - | - | - | 0,813 |
| Котельная № 14 | - | 2,429515 | 2,554515 | 2,429515 | - | - | - | 7,413545 |
| Котельная В/Ч 67707 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная ЮК 25/6 | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ащебутак | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Буранное (больница) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Маякское (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Покровка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад Звёздочка) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная г. Соль-Илецк (Д-сад 140 мест) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Угольное (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Казанка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (школа) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Линевка (больница) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Котельная «АБК» БАЗА | - | - | 0,125 | - | - | - | - | 0,125 |
| Итого: | - | 2,429515 | 12,39252 | 2,429515 | - | - | - | 17,25155 |

В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по объекту «Техническое перевооружение системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социально-культурного назначения г. Соль-Илецка Оренбургской области. Реконструкция газовой котельной №3.

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматривается.

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматриваются.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После вынесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В результате анализа ситуации в МО, можно сделать вывод, что Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3, Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагаем определить единой теплоснабжающей организацией для г.о. Соль-Илецк - Соль-Илецкое муниципальное многоотраслевое производственное предприятие ЖКХ, ул. Московская, д.3, Муниципальное Унитарное Предприятие «Районное жилищно-коммунальное хозяйство».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Для принятия решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии необходимо проанализировать текущее распределение тепловой энергии по действующим теплоисточникам муниципального образования. Сводная таблица распределения тепловой нагрузки по теплоисточникам приведена в таблице 15.

Таблица 15

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная №1 | 1,542 |
| Котельная № 2 | 1,278 |
| Котельная № 3 | 8,404 |
| Котельная № 4 | 0,090 |
| Котельная № 5 | 0,255 |
| Котельная № 6 | 1,024 |
| Котельная № 7 | 3,012 |
| Котельная № 8 | 0,654 |
| Котельная № 9 | 1,873 |
| Котельная № 13 | 0,078 |
| Котельная № 14 | 7,489 |
| Котельная В/Ч 67707 | 0,442 |
| Котельная ЮК 25/6 | 1,166 |
| Котельная с. Ащебутак | 0,335 |
| Котельная с. Боевая-Гора (школа) | 0,253 |
| Котельная с. Боевая-Гора (д-сад) | 0,087 |
| Котельная с. Буранное (школа) | 0,364 |
| Котельная с. Буранное (д-сад) | 0,121 |
| Котельная с. Буранное (больница) | 0,150 |
| Котельная с. Григорьевка (школа) | 1,103 |
| Котельная с. Григорьевка (д-сад) | 0,143 |
| Котельная с. Григорьевка (клуб) | 0,111 |
| Котельная с. Дружба (школа) | 0,155 |
| Котельная с. Дружба (клуб) | 0,076 |
| Котельная с. Дружба (д-сад) | 0,102 |
| Котельная с. Дружба (ФАП) | 0,023 |
| Котельная с. Дивнополье (школа) | 0,192 |
| Котельная с. Дивнополье (клуб) | 0,125 |
| Котельная с. Дивнополье (больница) | 0,083 |
| Котельная с. Егинсай (школа) | 0,057 |
| Котельная с. Елшанка (школа) | 0,916 |
| Котельная с. Кир-Завод (д-сад) | 0,068 |
| Котельная с. Мещеряковка (школа) | 0,155 |
| Котельная с. Мещеряковка (клуб) | 0,055 |
| Котельная с. Мещеряковка (ФАП) | 0,013 |
| Котельная с. Маякское (школа) | 0,494 |
| Котельная с. Михайловка (школа) | 0,405 |
| Котельная с. Михайловка (ФАП) | 0,013 |
| Котельная с. Пригородное (школа) | 0,216 |
| Котельная с. Пригородное (д-сад) | 0,060 |
| Котельная с. Пригородное (клуб) | 0,060 |
| Котельная с. Пригородное (ФАП) | 0,013 |
| Котельная с. Перовка (школа) | 0,134 |
| Котельная с. Перовка (клуб) | 0,049 |
| Котельная с. Перовка (ФАП) | 0,011 |
| Котельная с. Первомайское (школа) | 0,332 |
| Котельная с. Покровка (школа) | 0,306 |
| Котельная с. Саратовка (школа) | 0,206 |
| Котельная с. Саратовка (клуб) | 0,056 |
| Котельная Ст. Цвилинга (клуб) | 0,023 |
| Котельная Ст. Маячная (школа) | 0,104 |
| Котельная с. Тамар-Уткуль (школа) | 0,318 |
| Котельная с. Троицкое (школа) | 0,095 |
| Котельная с. Изобильное (школа) | 0,428 |
| Котельная г. Соль-Илецк (гостиница) | 0,087 |
| Котельная с. Новоилецк (школа) | 0,273 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад Звёздочка) | 0,084 |
| Котельная г. Соль-илецк (Д-сад 140 мест) | 0,133 |
| Котельная с. Ветлянка (школа) | 0,322 |
| Котельная с. Ветлянка (клуб) | 0,065 |
| Котельная с. Угольное (школа) | 0,457 |
| Котельная с. Казанка (школа) | 0,162 |
| Котельная с. Кумакское (школа) | 0,229 |
| Котельная с. Трудовое (школа) | 0,303 |
| Котельная Ростелеком (Адм. здание) | 0,164 |
| Котельная с. Линевка (школа) | 0,278 |
| Котельная с. Линевка (интернат) | 0,036 |
| Котельная с. Линевка (клуб) | 0,090 |
| Котельная с. Линевка (больница) | 0,036 |
| Котельная с. Акбулак (Адм. здание) | 0,016 |
| Котельная с. Акбулак (гаражи) | 0,018 |
| Котельная База «МУП РЖКХ» | 0,033 |
| Котельная «АБК» БАЗА | 0,041 |

Основным источником теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения является котельная №3, на которую в 2016 году приходится 22 % всей присоединенной нагрузки. К 2037 году этот показатель не изменится.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям в МО не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказчика в МО отсутствуют.